CURSO BÁSICO:

USO Y MANTENIMIENTO DE PANELES FIKE CHEETAH

Manual del Alumno

Manu

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso proporciona criterios técnicos Basicos para reconocer el funcionamiento, la operación segura y las actividades de inspección y mantenimiento de los paneles de control Fike Cheetah, utilizados en sistemas de detección, alarma y, según su configuración, liberación de agentes de extinción de incendios.

La formación distingue entre operaciones cotidianas permitidas al usuario, verificaciones del responsable del sistema y tareas reservadas al personal técnico calificado. Las funciones específicas dependen del modelo, de la programación instalada y de los dispositivos conectados.

INTRODUCCIÓN

Un panel de control de incendios interpreta señales procedentes de los dispositivos de campo y presenta información relevante para la respuesta ante emergencias. Su confiabilidad exige condiciones de operación adecuadas, respuesta oportuna a eventos y mantenimiento documentado. Este manual es de capacitación: no reemplaza los manuales vigentes de Fike ni los procedimientos aprobados para la instalación.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar competencias para identificar componentes, interpretar condiciones del panel, responder ante eventos y participar de forma segura en inspecciones y mantenimiento preventivo, respetando las autorizaciones y las medidas de control de descargas accidentales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Reconocer arquitectura y principales dispositivos vinculados al panel.

• Diferenciar condiciones normales, alarmas, averías y señales de supervisión.

• Identificar los controles del panel y sus restricciones operativas.

• Aplicar protocolos seguros de comunicación y respuesta ante eventos.

• Registrar inspecciones, fallas, pruebas y acciones correctivas.

• Resolver casos prácticos y evaluar los conocimientos adquiridos.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

| Módulo | Tema | Minutos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundamentos, arquitectura y seguridad | 55 |
| 2 | Interfaz, indicadores y manejo de eventos | 60 |
| 3 | Inspecciones, mantenimiento y pruebas seguras | 65 |
| 4 | Ejercicios virtuales y evaluación | 60 |
| 5 | Video tutorial FIKE | 180 |
| TOTAL |  | 480 |

Manual del alumno · Sistemas direccionables de detección, alarma y control de supresión de incendios

Enfoque: operación segura, interpretación de eventos, inspecciones y mantenimiento preventivo coordinado.

Modelos de referencia: Cheetah Xi y Cheetah Xi 50. Edición de capacitación: octubre de 2026.

| Datos del curso | Completar |
| --- | --- |
| Institución / empresa | _____________________________________ |
| Participante | _____________________________________ |
| Instructor | _____________________________________ |
| Fecha / sede | _____________________________________ |
| Modelo, P/N y versión instalados | _____________________________________ |

AVISO DE SEGURIDAD. Este manual es didáctico y está dirigido a un curso virtual. Todas las actividades de aprendizaje se desarrollan mediante imágenes, capturas, casos y registros simulados compartidos por el instructor. No se requieren paneles físicos ni se debe manipular ningún sistema instalado. El documento no sustituye los manuales del fabricante, la ingeniería aprobada ni los procedimientos de emergencia.

Los paneles Fike Cheetah integran señales de campo para supervisar eventos y ejecutar respuestas de alarma y, dependiendo del diseño, comandos asociados a sistemas de extinción. El alumno aprenderá a reconocer estados e informar anomalías sin comprometer la protección de las instalaciones.

Identificar componentes y dispositivos conectados a un sistema Cheetah.

Diferenciar estado normal, alarma, falla, supervisión, predescarga y descarga.

Interpretar indicadores, pantalla y controles de reconocimiento, silencio y reinicio.

Aplicar una secuencia de respuesta segura ante señales y fallas.

Realizar inspección visual y registros; reconocer qué tareas corresponden al técnico autorizado.

Desarrollar ejercicios virtuales de identificación, interpretación y registro de eventos, y aprobar una evaluación de conocimientos.

| Perfil | Acciones admitidas en el curso |
| --- | --- |
| Operador / vigilancia | Observar, registrar, reconocer eventos según procedimiento, comunicar y activar respuesta de emergencia. |
| Responsable de mantenimiento | Coordinar mantenimientos, gestionar permisos, inspecciones y registros. |
| Técnico competente y autorizado | Diagnósticos, pruebas funcionales, ajustes, intervención eléctrica y configuración conforme al fabricante. |

MÓDULO 1 — Fundamentos y arquitectura del panel

2. Conceptos y arquitectura del sistema

Un sistema direccionable identifica señales de dispositivos individuales mediante direcciones o identificadores, lo que ayuda a ubicar un evento. La arquitectura real depende de la ingeniería y programación del sitio.

Panel principal: controlador, interfaz y supervisión de circuitos.

Dispositivos de entrada: detectores, estaciones manuales, contactos supervisados, módulos de monitoreo.

Dispositivos de salida: sirenas, balizas, relés, módulos de control y, cuando corresponda, circuitos de liberación.

Fuentes de alimentación: energía principal y baterías de respaldo.

Interfaces adicionales: anunciadores, transmisión de señales e integraciones autorizadas.

Terminología: SLC = circuito de línea de señalización; NAC = circuito de aparatos de notificación; LCD = pantalla; ACKNOWLEDGE = reconocimiento; SILENCE = silencio; RESET = reinicio. La disponibilidad de cada función varía según modelo, permisos y programación.

2.1 Ciclo básico de funcionamiento

Detector/estación/módulo → panel interpreta estado y zona → visualización y registro → notificación/control programado → intervención humana → verificación, restablecimiento y documentación.

2.2 Seguridad en sistemas de descarga

Un panel puede controlar una secuencia de predescarga y activación del agente. Una actuación incorrecta puede ocasionar descarga no deseada, exposición a riesgos o pérdida de protección. Nunca se debe asumir que SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, ABORT o una deshabilitación impiden por sí mismos la descarga. Los efectos dependen de lógica y cableado configurados.

MÓDULO 2 — Operación, interfaz y respuesta ante eventos

3. Familiarización con el panel

3.1 Indicadores y pantalla

| Indicación habitual | Interpretación operativa |
| --- | --- |
| Energía CA / AC POWER (verde) | Existe alimentación de red indicada por el panel; no certifica por sí sola ausencia de fallas. |
| ALARM (rojo) | Se ha detectado una condición de alarma que requiere aplicación inmediata del plan de emergencia. |
| TROUBLE (amarillo) | El sistema informa una anomalía técnica: investigar y gestionar reparación. |
| SUPERVISORY (amarillo) | Condición supervisada que necesita revisión y respuesta según procedimiento. |
| Pantalla LCD | Indica tipo de evento, origen, fecha/hora y/o contadores, según la versión. |

Importante: el significado exacto de un LED, el patrón acústico y los textos de pantalla deben contrastarse con el rótulo operativo del panel instalado y el manual de su modelo.

3.2 Controles básicos

| Control | Función general / precaución |
| --- | --- |
| ACKNOWLEDGE | Reconoce el evento; habitualmente silencia el avisador local y registra el reconocimiento. NO resuelve la causa. |
| SILENCE | Puede silenciar notificaciones configuradas como silenciables. NO desactiva necesariamente la descarga o todos los circuitos. |
| RESET | Intenta restablecer el panel después de corregir la condición. Puede afectar salidas; solo con autorización. |
| STEP ALARM / SUPER / ALL | Permiten recorrer eventos activos o historial según modelo. |
| F1–F6 / navegación | Funciones contextuales de consulta o menús; algunas requieren acceso autorizado. |
| DRILL / WALK TEST | Funciones de prueba con impacto potencial en salidas; uso solo programado y supervisado. |

3.3 Secuencia universal para leer un evento

Mantener la calma y aplicar el protocolo del sitio; ante alarma de incendio priorizar seguridad de las personas.

Leer la categoría y origen del evento en pantalla, incluidos dirección/sector y hora.

Anotar o comunicar el código/mensaje exacto; no asumir que la ausencia de humo descarta una alarma.

Reconocer la señal únicamente si el procedimiento lo permite.

Solicitar verificación por personal asignado sin exponer a personas al peligro.

Solo tras resolver la causa y obtener autorización, evaluar el restablecimiento del sistema.

4. Estados del sistema y respuesta inicial

| Estado | Qué significa | Respuesta recomendada |
| --- | --- | --- |
| Normal | Sin eventos activos mostrados. | Inspección rutinaria y revisión de registros. |
| Alarma | Posible evento de incendio/activación de entrada. | Activar respuesta de emergencia, identificar zona y no reiniciar prematuramente. |
| Falla (Trouble) | Problema de cableado, energía, equipo o comunicación. | Registrar, comunicar y priorizar atención técnica. |
| Supervisión | Cambio de estado de un elemento supervisado. | Verificar condición con responsables y registrar. |
| Predescarga / descarga | Secuencia asociada al sistema de extinción. | Aplicar evacuación y medidas especiales del diseño; no manipular sin autorización. |
| Anulado / deshabilitado | Alguna función o zona puede estar fuera de servicio. | Escalar, establecer medidas compensatorias y restablecer bajo control. |

MÓDULO 3 — Inspección y mantenimiento preventivo

5. Procedimientos guiados de operación

5.1 Frente a una alarma

Dar aviso conforme al plan de emergencia y seguir instrucciones de evacuación o respuesta.

Desde lugar seguro, identificar la zona o dispositivo indicado en LCD.

Reportar a brigada, centro de control y responsables el evento y su ubicación.

No ejecutar RESET para “apagar” el evento antes de verificar y resolver la causa.

Si está expresamente autorizado, usar ACKNOWLEDGE para silenciar solo el zumbador local.

Gestionar el cierre del incidente; verificar condición normal y documentar hora, causa y acciones.

5.2 Frente a TROUBLE o SUPERVISORY

Registrar mensaje literal, fecha, hora y dispositivos afectados.

Verificar solo aspectos externos permitidos: suministro visible, puertas cerradas, condiciones ambientales y avisos operativos.

Notificar a mantenimiento competente; evaluar si existe afectación de la cobertura.

Si hay protección disminuida, activar procedimiento de deterioro del sistema (impairment) y medidas compensatorias de la sede.

No borrar eventos mediante RESET reiterado ni desconectar dispositivos para ocultar una falla.

5.3 Diferencias que deben dominarse

RECONOCER ≠ SILENCIAR ≠ REINICIAR. Reconocer confirma recepción; silenciar modifica avisos sonoros configurados; reiniciar busca restituir estados después de atención del evento. Ninguna acción reemplaza la investigación técnica o el control de la emergencia.

6. Mantenimiento e inspecciones

6.1 Propósito y límites

El mantenimiento busca conservar la disponibilidad, trazabilidad y confiabilidad del sistema. Distinguir inspecciones visuales de pruebas funcionales: una observación de “panel normal” no demuestra que detectores, salidas o agentes estén en condiciones adecuadas.

6.2 Inspección visual rutinaria del operador

Confirmar que el panel sea accesible, identificable, sin golpes, humedad ni obstrucciones.

Verificar estado general mostrado; registrar cualquier alarma, falla, supervisión o anulación.

Comprobar existencia de instrucciones locales, contactos y señalización de emergencia.

Revisar integridad exterior de gabinete, precintos y etiquetas sin abrir partes energizadas.

Confirmar que no existan trabajos en curso que comprometan detectores o circuitos.

Registrar hallazgos y emitir aviso si se requiere corrección.

6.3 Trabajos reservados a personal autorizado

Apertura para intervención interna, mediciones eléctricas y reemplazo de baterías/fusibles.

Pruebas de detectores, estaciones manuales, sirenas, módulos, relés, lazos y comunicación.

Prueba de lógica de descarga, módulos de liberación, abortos, enclavamientos y temporizaciones.

Programación, cambios de configuración, deshabilitación de zonas y actualización de firmware.

Reemplazo de componentes, diagnóstico de circuitos o corrección de cableado.

Frecuencias: deben definirse mediante el manual aplicable, normativa adoptada, autoridad competente, riesgos, historial y programa de mantenimiento aprobado. El cuadro siguiente es una herramienta de planificación, no una periodicidad obligatoria del fabricante.

| Actividad | Responsable | Frecuencia que define el sitio |
| --- | --- | --- |
| Observación exterior y estado del panel | Operador | __________ |
| Revisión de historial y eventos pendientes | Supervisor | __________ |
| Pruebas funcionales documentadas | Técnico autorizado | __________ |
| Baterías y alimentación de reserva | Técnico autorizado | __________ |
| Pruebas de señales, interfaz y liberación | Técnico autorizado | __________ |

6.4 Documentación técnica que debe existir en la instalación

El conocimiento del equipo no se limita al gabinete. El comportamiento real depende de la ingeniería aprobada, de la programación de las zonas, de las entradas y salidas y de los dispositivos que se incorporaron durante la puesta en servicio. Dos sistemas de la misma familia pueden responder de manera distinta ante una señal equivalente.

Antes de operar o intervenir se debe identificar el modelo indicado en la placa del equipo y consultar la edición vigente del manual de operación. Se recomienda conservar junto al panel, o en el repositorio controlado de la organización, los planos conforme a obra, el inventario de dispositivos con direcciones y mensajes, la matriz causa-efecto, las actas de puesta en servicio y el historial de mantenimiento.

La matriz causa-efecto es especialmente importante cuando existen agentes limpios, rociadores de preacción, ventilación, puertas cortafuego, aire acondicionado u otros equipos asociados: especifica qué entrada puede activar cada salida y en qué condiciones. Nunca debe deducirse la lógica de una descarga únicamente por la etiqueta de un botón.

El personal de operación debe conocer dónde están los instructivos y contactos de emergencia, pero no modificar parámetros de configuración. Los técnicos de servicio deben documentar versiones, cambios y pruebas posteriores a cada modificación autorizada.

| Documento | Uso práctico |
| --- | --- |
| Plano de ubicación | Localizar zona, gabinete, dispositivos y rutas de atención. |
| Inventario de puntos | Vincular mensaje o dirección del evento con el equipo instalado. |
| Matriz causa-efecto | Conocer respuestas programadas y salidas afectadas. |
| Manual del modelo | Confirmar controles, menús, límites y procedimientos correctos. |
| Registros de intervención | Asegurar trazabilidad de fallas, ajustes, pruebas y restitución. |

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

6.5 Arquitectura funcional y trayecto de una señal

Un dispositivo de campo detecta una condición y la transmite mediante los circuitos previstos por el diseño. El panel clasifica el evento conforme a su configuración, lo representa en la interfaz local, puede comunicarlo a estaciones remotas y activa salidas seleccionadas. La existencia de una señal no significa que todas las salidas funcionarán de igual modo; intervienen zonas, tiempos, confirmaciones y enclavamientos.

Los circuitos direccionables permiten discriminar dispositivos o módulos individuales. La pantalla puede mostrar zona, dirección, mensaje personalizado, condición y recuento de eventos, pero la presentación exacta varía por modelo y programación. La zona es una agrupación lógica o geográfica y la dirección identifica un punto, sin que necesariamente sean equivalentes.

La alimentación principal sostiene la operación de servicio; las baterías respaldan el panel en condiciones definidas por el proyecto. Una pérdida de corriente alterna puede generar una señal de avería sin apagar inmediatamente el sistema, pero reduce la autonomía disponible y requiere actuación oportuna.

Como ejercicio de lectura, ante el texto simulado “ALARM – ZONA 003 – SALA UPS – DETECTOR 017” el operador debe anotar clase de señal, ubicación reportada, identificador del punto y hora. No debe abrir el equipo para verificar el detector sin autorización.

| Elemento | Función | Límite que debe recordarse |
| --- | --- | --- |
| Entrada | Comunicar el estado de un detector o contacto. | Puede requerir verificación de campo segura. |
| Lógica programada | Clasificar y correlacionar señales. | Depende del proyecto instalado. |
| Salida | Notificar o accionar un equipo vinculado. | No asumir que es silenciable. |
| Historial | Conservar secuencia de sucesos. | No sustituye el registro del operador. |

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

6.6 Jerarquía de eventos y análisis de múltiples condiciones

En un incidente pueden coexistir varias condiciones: una alarma activa, una falla de alimentación, una anulación y una supervisión. El usuario debe distinguir cuáles representan un peligro inmediato y cuáles evidencian degradación técnica. La atención a las personas y las instrucciones del plan de emergencia prevalecen ante cualquier intento de limpiar la pantalla.

Un mismo aviso puede repetirse porque el origen permanece activo; registrar el primer momento observado y las posteriores transiciones ayuda a reconstruir el incidente. Un mensaje de “sistema normal” tras un reinicio no demuestra por sí solo que se haya efectuado una prueba de todos los dispositivos.

Las señales de supervisión pueden relacionarse con un cambio de estado de equipos asociados, por ejemplo un elemento monitoreado cuya posición se aparta de la condición esperada. Una avería puede señalar discontinuidad, fallo del dispositivo, problema de comunicación o energía. Su tratamiento requiere identificar el mensaje concreto y la documentación del proyecto.

Nunca se debe suprimir de forma informal una alarma o avería para obtener apariencia de normalidad. Si la protección está parcial o totalmente comprometida, el responsable debe evaluar la vigilancia compensatoria y, cuando sea exigible, los avisos a la autoridad o al servicio de monitoreo.

| Condición | Prioridad de respuesta | Ejemplo de registro |
| --- | --- | --- |
| Alarma | Seguridad de personas y procedimiento de emergencia. | Alarma activa; zona / hora / respuesta iniciada. |
| Predescarga o descarga | Desalojo del área protegida y protocolo específico. | Estado indicado y notificaciones ejecutadas. |
| Avería | Evaluar impacto en disponibilidad y escalar. | Mensaje literal, hora y técnico notificado. |
| Supervisión | Determinar significado y gestionar estado anormal. | Elemento señalado y acción adoptada. |
| Anulación | Control de cobertura y seguimiento de restitución. | Punto afectado, responsable y autorización. |

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

6.7 Lectura sistemática de la pantalla y bitácora de eventos

La lectura debe comenzar por el estado general del panel y proseguir con la lista de eventos presentes. En los equipos que disponen de teclas de función e historial, la navegación permitida ayuda a identificar el origen, la secuencia y si coexisten otras condiciones. No se debe entrar en menús de mantenimiento o programación si el perfil del operador no lo contempla.

Como referencia de la documentación Fike, en la familia Xi las instrucciones operativas describen el empleo de teclas de función para consultar el origen de eventos. En Cheetah Xi 50 existen menús de historial, diagnóstico y mantenimiento, con diferentes niveles de acceso. El personal debe seguir la serigrafía y el manual concreto del equipo instalado.

Para un registro de calidad se requiere conservar el mensaje literal, fecha y hora, responsable que lo observó, medidas iniciales, persona a quien se informó, decisión adoptada y estado final. No basta registrar “se arregló panel”; es preciso identificar qué falló y cómo se confirmó la restitución.

La hora del controlador y la hora registrada por el operador pueden diferir. Esta diferencia debe quedar consignada cuando afecte el análisis del incidente; no ajustar el reloj del panel sin permiso.

| Dato | Ejemplo didáctico |
| --- | --- |
| Fecha y hora de detección | 27/10/2026, 10:22 |
| Tipo y mensaje literal | TROUBLE / ejemplo de circuito supervisado |
| Ubicación / punto | Sector B, dispositivo 025 |
| Acción inmediata | Se notifica al responsable; sin maniobra de reset |
| Seguimiento | Orden de servicio y hora estimada de atención |
| Cierre | Verificación autorizada; registro y conformidad |

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

6.8 Diferencias entre reconocer, silenciar y reiniciar

RECONOCER (ACKNOWLEDGE) puede confirmar que un operador ha recibido el aviso y, según la configuración, modificar el sonido del panel o la representación de indicadores. No elimina la condición que lo originó.

SILENCIAR (SILENCE) puede detener señales acústicas del panel y/o determinadas salidas configuradas como silenciables; no garantiza detener equipos de descarga ni equivale a desactivar el peligro. Antes de usar esta función se requiere autorización y comprensión de las consecuencias operativas.

REINICIAR (RESET) solicita restablecer estados que lo permiten y puede reiniciar componentes o ciertas salidas. No debe utilizarse como sustituto de investigación. Si persiste la causa, el evento puede reaparecer o el sistema puede continuar en condición anómala.

En sistemas de extinción una liberación consumada puede requerir acciones mecánicas y reposición de agente o actuadores por un distribuidor competente. Un reset de panel por sí solo no demuestra que se recuperó la capacidad de extinción.

| Acción | Qué puede producir | Qué no garantiza |
| --- | --- | --- |
| ACKNOWLEDGE | Recepción del evento y gestión de zumbador local. | Resolver alarma o avería. |
| SILENCE | Silencio de salidas programadas como silenciables. | Bloquear liberación ni eliminar riesgo. |
| RESET | Restablecimiento lógico bajo condiciones admitidas. | Recargar agente o reparar un circuito. |

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

6.9 Seguridad específica en sistemas de agente limpio o liberación

Las aplicaciones de supresión requieren tratar cualquier práctica como actividad de riesgo elevado. El panel puede gestionar detección cruzada, temporización de predescarga, estaciones manuales de liberación, dispositivos de aborto, sirenas, letreros y accionamientos. Cada instalación tiene una secuencia establecida en su matriz causa-efecto.

Una señal de predescarga debe activar la respuesta de evacuación definida para el recinto. El participante no debe permanecer dentro para fotografiar el panel, confirmar una cuenta regresiva o recoger objetos personales. El acceso se controla conforme a la emergencia y a los riesgos específicos del agente.

La función de aborto, donde exista, se rige por la ingeniería instalada. No debe enseñarse que siempre cancela la descarga: su lógica puede ser diferente y ciertas activaciones manuales pueden tener prioridad. Tampoco debe asumirse que SILENCE o RESET vuelven inocua una liberación.

Para capacitación se recomiendan escenarios simulados sin conexión a actuadores de descarga. Cualquier prueba real requiere aislamiento seguro mediante procedimiento documentado, responsables competentes, notificaciones pertinentes, controles contra disparo accidental y verificación de retorno a servicio.

| Momento | Comportamiento esperado del alumno |
| --- | --- |
| Antes de la práctica | Revisar riesgos, autorización y estado de protección. |
| Durante predescarga simulada | Reconocer aviso, evacuar según plan, comunicar. |
| Durante descarga indicada | No ingresar; activar protocolo y responsable técnico. |
| Después de descarga | Mantener área controlada y gestionar reposición certificada. |

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

6.10 Inspección exterior: recorrido y criterios de aceptación

La inspección rutinaria pretende detectar desviaciones observables sin manipular circuitos. Debe iniciarse comprobando que el gabinete esté identificado, accesible y protegido contra golpes, polvo excesivo, humedad, temperatura indebida y obstáculos. El entorno debe permitir la respuesta y visualización de mensajes.

Después se observa el suministro indicado, el estado general de la pantalla, señales luminosas y avisos presentes. La ausencia de sonido no prueba operación normal; un zumbador pudo ser reconocido, puede haber salidas silenciadas o existir una condición que requiere revisión del historial.

El operador revisa la vigencia de teléfonos de servicio, identificación de zonas, ubicación de instrucciones locales y evidencia de trabajos que pudieran comprometer dispositivos. No se retiran cubiertas, no se pulsan botones de prueba sin procedimiento ni se limpian interiores bajo tensión.

Todos los hallazgos se documentan aunque parezcan menores. El estado de conformidad corresponde a lo observable: “sin daño externo visible” no equivale a “sistema funcionalmente probado”.

| Punto | Aceptación visible | Escalamiento |
| --- | --- | --- |
| Gabinete | Sin daño, obstrucción o humedad aparente. | Golpes, ingreso de agua, sobrecalentamiento. |
| Interfaz | Pantalla legible y condición registrada. | Mensajes desconocidos o fuera de servicio. |
| Instrucciones | Contactos, plan de respuesta y responsable vigentes. | Ausencia de responsables o documentación. |
| Protección | No se observan anulaciones sin control. | Zonas anuladas o pruebas sin cierre. |

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

6.11 Mantenimiento preventivo: planificación y alcances

El mantenimiento preventivo debe programarse por un responsable competente siguiendo las instrucciones aplicables del fabricante, el proyecto, las condiciones del sitio y las disposiciones de la autoridad competente. No existe una frecuencia universal que pueda imponerse a todos los paneles y dispositivos sin conocer la instalación.

Una planificación apropiada identifica qué elementos serán inspeccionados y probados, el criterio de aceptación, los medios necesarios, riesgos de interrupción, personal encargado, medidas de protección transitoria y evidencia de resultados. También establece cómo se gestionarán observaciones y reparaciones pendientes.

Entre las áreas de trabajo técnico figuran la alimentación y respaldo, comunicación de dispositivos, condiciones de lazos, módulos de entrada y salida, detectores, notificación, anunciadores, historial, enlaces externos y funciones de supresión cuando estén presentes. Cada intervención debe tener pruebas acordes a la parte afectada.

Si se reemplaza un componente, se altera programación o se modifica cableado, es necesaria la verificación apropiada de la zona funcional afectada y la documentación actualizada. Una inspección visual sin pruebas no sustituye ensayos funcionales programados.

| Etapa | Evidencia mínima |
| --- | --- |
| Preparación | Orden de trabajo, alcance y autorizaciones. |
| Control del riesgo | Bloqueos autorizados, comunicaciones y medios compensatorios. |
| Ejecución | Identificación de pruebas, resultados y anomalías. |
| Reparación | Componente, ajuste o acción aplicada y responsable. |
| Restitución | Prueba de retorno, retiro de inhibiciones y conformidad final. |

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

6.12 Fallas frecuentes y enfoque seguro de diagnóstico

Los avisos técnicos sirven para iniciar una investigación, no para deducir automáticamente la causa. Una avería de alimentación puede deberse a una interrupción externa o a componentes internos; un aviso de dispositivo ausente puede relacionarse con comunicación, instalación o falla del elemento. Corresponde al especialista determinar el origen mediante el procedimiento adecuado.

El primer nivel de atención recopila información: texto exacto, hora, estado de los demás indicadores, trabajos recientes, sectores afectados y patrones de repetición. Luego comunica el caso al técnico y al responsable del sistema. Toda comprobación eléctrica, programación o desconexión queda reservada a personal habilitado.

Si una falla impacta la cobertura, el responsable debe documentar el deterioro temporal de protección, evaluar medidas compensatorias y establecer plazo de recuperación. No se aconseja tolerar indefinidamente un evento persistente solo porque otras zonas siguen funcionando.

El cierre requiere evidencia: corrección documentada, verificación de ausencia de condición anormal, pruebas aplicables al componente y liberación del sistema para servicio.

| Indicación | Información a recopilar | Acción segura |
| --- | --- | --- |
| Pérdida CA | Indicador, corte externo, hora de inicio. | Escalar; confirmar afectación de suministro sin abrir panel. |
| Problema de batería | Mensaje, periodicidad y actividad reciente. | Solicitar revisión técnica. |
| Dispositivo no responde | ID, zona, trabajos recientes. | Reportar ubicación exacta. |
| Falla de comunicación | Enlace señalado y estaciones afectadas. | Notificar a sala de control y mantenimiento. |
| Anulación activa | Dispositivo, autorización y fecha. | Exigir seguimiento hasta restitución. |

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

6.13 Gestión de sistemas fuera de servicio e inhibiciones

Una inhibición o anulación reduce o modifica la cobertura de protección. No debe convertirse en una solución permanente para evitar avisos molestos. Cualquier retiro del servicio exige autorización, análisis de riesgos, identificación del área comprometida, comunicación a las partes correspondientes y una fecha de restitución.

El responsable evalúa controles temporales adecuados a las condiciones: vigilancia adicional, restricciones de trabajos en caliente, control de fuentes de ignición, medidas de evacuación y comunicación con el servicio de monitoreo según corresponda. Las medidas deben reflejar las exigencias normativas y el plan de emergencia de la instalación.

Durante la intervención debe existir un registro visible de la condición de fuera de servicio y una persona responsable del cierre. Cuando se restituye el equipo, se verifica que todas las funciones inhibidas regresen al estado aprobado y se documenta la conformidad.

Una prueba terminada sin restitución puede ser tan crítica como la falla inicial. Por ello el cierre se considera una fase obligatoria del trabajo y no una formalidad administrativa.

| Campo de control | Contenido esperado |
| --- | --- |
| Sistema/sector | Zona y funciones afectadas. |
| Motivo | Prueba, reparación o condición defectuosa. |
| Autorización | Responsable y horario acordado. |
| Protección temporal | Acciones, responsables y comunicación. |
| Restitución | Hora, pruebas y aceptación del sistema. |

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

6.14 Procedimiento de trabajo y coordinación con terceros

Antes de iniciar una intervención en un edificio ocupado o instalación productiva, la coordinación debe incluir al propietario o custodio del sistema, sala de control, seguridad patrimonial, brigada, proveedor técnico y, cuando proceda, central receptora de alarmas. Se acuerdan condiciones de inicio, duración, alcance, contacto de emergencia y procedimientos ante un evento real durante los trabajos.

El técnico verifica documentación, identifica los equipos y controla las energías y salidas de liberación conforme a la ingeniería y al procedimiento escrito. El personal no autorizado no debe realizar estas maniobras ni operar bornes o actuadores.

El seguimiento comprende registrar cada prueba, cualquier evento inesperado y la condición de los circuitos afectados. Si ocurre una alarma real, se suspende la práctica y prevalece el plan de respuesta, no la intención de terminar una prueba.

Al cierre se retiran inhibiciones autorizadas y barreras temporales, se verifica el estado correcto, se informa formalmente el retorno al servicio y se archivan las evidencias. Se recomienda utilizar una lista de verificación firmada por ejecutor y representante de la instalación.

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

6.15 Estudio de casos: interpretación y toma de decisiones

CASO A. Durante una ronda nocturna, el panel indica AC POWER y TROUBLE al mismo tiempo. El operador concluye que la protección es íntegra porque la luz verde sigue encendida. Análisis: la alimentación principal presente no descarta una avería de otra naturaleza; se debe leer el mensaje, registrar y escalar.

CASO B. Después de un mantenimiento, una zona aparece deshabilitada, aunque no hay alarmas audibles. Análisis: el cierre técnico es incompleto. Deben aplicarse medidas de control mientras dure la anulación, identificar al responsable y comprobar la restitución autorizada.

CASO C. Un contratista solicita accionar una estación manual para “mostrar cómo suena” el panel en un recinto protegido con agente limpio. Análisis: no procede una activación improvisada. Se requiere simulación controlada o una prueba formalmente aprobada y protegida contra descarga involuntaria.

CASO D. Aparece una señal de predescarga. Un trabajador propone presionar SILENCE y permanecer en la sala para verificar si se detuvo el contador. Análisis: es una decisión insegura. Se activa el protocolo de evacuación y se debe evitar asumir que SILENCE detiene la lógica de descarga.

CASO E. Un operador pulsa RESET tras una alarma sin documentar la fuente. El evento reaparece diez minutos después. Análisis: no se trató el origen y se perdió claridad en el seguimiento. Debe registrarse cada ocurrencia y realizarse la investigación y restauración autorizadas.

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

6.16 Autoestudio guiado y preguntas de aplicación

Actividad 1. Dibuje un esquema sencillo: detector o contacto → panel → señal local → comunicación externa → salida asociada. Debajo escriba cuáles etapas están definidas por programación y cuáles requieren verificación funcional.

Actividad 2. Redacte un mensaje de comunicación para sala de control que incluya fecha, hora, tipo de evento, identificación de zona o punto, estado general y acción inmediata. El mensaje debe permitir a otra persona ubicar el incidente sin haber visto el panel.

Actividad 3. Compare una alarma de incendio con una avería de circuito y una señal de supervisión. Indique por qué no deberían tratarse como eventos equivalentes y cuándo puede afectarse la capacidad de protección.

Actividad 4. Prepare una lista de cinco comprobaciones antes del inicio de una prueba y cinco requisitos para cerrar el trabajo. Destaque el control de descarga accidental y la restitución de zonas inhibidas.

Actividad 5. Explique con sus propias palabras por qué reconocer, silenciar y reiniciar no son sinónimos, e identifique una consecuencia de aplicar cada acción sin conocer la configuración del sitio.

Actividad 6. Proponga criterios de aceptación para una inspección exterior del panel y separe claramente las observaciones que puede hacer un operador de las pruebas que solo debe realizar un técnico autorizado.

Punto de control para el alumno: identifique el mensaje exacto, la función afectada, la persona responsable y la evidencia necesaria antes de cerrar el evento.

MÓDULO 4 — Taller virtual de análisis de casos y evaluación

7. Seguridad y límites de las demostraciones virtuales

En esta capacitación virtual, las demostraciones son exclusivamente didácticas: el instructor comparte fotografías, diagramas, videos previamente grabados o pantallas simuladas. Nadie debe accionar controles, deshabilitar circuitos o realizar pruebas sobre un sistema real como parte de la clase.

Antes de analizar una demostración, identificar en la imagen el modelo de referencia, el evento representado y los elementos del sistema que se mencionan.

Diferenciar una captura simulada de la pantalla real de una instalación y explicar que la respuesta depende de la matriz causa-efecto del lugar.

No pedir a participantes que activen estaciones manuales, abran gabinetes, manipulen baterías o ensayen circuitos de descarga desde sus puestos de trabajo.

Usar supuestos de protección reducida únicamente para plantear medidas compensatorias y decisiones de comunicación; no ejecutar inhibiciones.

Resolver las actividades en el chat, en un formulario o en un archivo compartido, dejando evidencia de las respuestas y retroalimentación.

El instructor explicará la restitución a servicio como análisis de un caso documental, no como maniobra ejecutada a distancia.

7.1 Guía de diagnóstico inicial sin intervención técnica

| Hallazgo | Revisión permitida | Escalamiento |
| --- | --- | --- |
| Sin alimentación visible | Confirmar con responsable si hay corte general conocido; no manipular tableros. | Técnico eléctrico / mantenimiento de incendios. |
| Falla de batería | Registrar mensaje y hora; no abrir ni cambiar batería. | Técnico competente. |
| Dispositivo sin comunicación | Documentar identificación que muestra el panel. | Técnico de detección. |
| Falla repetitiva después de reinicio | Preservar evidencia y evitar ciclos de RESET. | Soporte especializado inmediato. |
| Zona anulada sin autorización | Informar cobertura comprometida. | Responsable del sistema y medidas compensatorias. |

8. Taller de aplicación virtual guiado (50 minutos)

Modalidad: videoconferencia con pantalla compartida, imágenes del panel, mensajes ficticios y hojas de registro digitales. El docente presenta cada escenario, concede tiempo de respuesta por chat o voz y explica la solución. No se utiliza ni acciona equipo real.

Actividad virtual A — Reconocimiento de interfaz mediante imagen (10 min)

El instructor muestra una fotografía o esquema de referencia del panel Fike Cheetah. En el chat, cada alumno identifica pantalla, luces AC POWER/ALARM/TROUBLE/SUPERVISORY y controles ACKNOWLEDGE/SILENCE/RESET, señalando qué información verificaría antes de actuar.

Pregunta guía: ¿qué elementos permiten conocer el estado del sistema sin presionar ningún botón?

Evidencia: respuesta breve individual por chat o formulario, con al menos cinco elementos identificados.

Actividad virtual B — Lectura de evento proyectado (15 min)

El docente proyecta el ejemplo FICTICIO «TROUBLE – DETECTOR/LAZO – ZONA ALMACÉN – 09:14». Cada participante completa digitalmente: tipo de señal, mensaje literal, ubicación, hora, responsable al que comunicaría y conducta insegura que evitaría.

Pregunta 1: ¿la presencia de TROUBLE permite concluir que existe un incendio?

Pregunta 2: ¿por qué no corresponde pulsar RESET repetidamente para eliminar la indicación?

Evidencia: ficha digital de evento completada y discutida en plenaria.

Actividad virtual C — Simulación narrativa de alarma y predescarga (15 min)

En grupos pequeños o en conversación plenaria, el docente narra una alarma ficticia en cuarto eléctrico con sistema de extinción. Los alumnos ordenan tarjetas o pasos en una pizarra virtual: reconocer el evento, informar, activar el plan, evacuar, coordinar verificación segura y documentar. Deben separar acciones del operador y del técnico autorizado.

Pregunta 1: ¿qué prioridad tiene la evacuación frente a la intención de silenciar el panel?

Pregunta 2: ¿por qué no debe suponerse que SILENCE o ABORT detienen toda descarga?

Evidencia: secuencia argumentada de respuesta compartida por el grupo.

Actividad virtual D — Auditoría documental de cierre (10 min)

El docente facilita una lista ficticia con gabinete sin daños, una falla pendiente y una zona deshabilitada después de mantenimiento. Cada alumno marca conforme/no conforme/no aplica en el formato del manual y decide si es posible declarar el sistema restituido, sustentando su conclusión. Evidencia: lista completada y justificación de dos oraciones.

9. Formatos operativos para el alumno

9.1 Registro de evento

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Fecha / hora de detección | ________________________________________ |
| Panel / modelo / zona | ________________________________________ |
| Tipo de evento | Alarma ☐ Falla ☐ Supervisión ☐ Otro ☐ |
| Texto literal del panel | ________________________________________ |
| Acción inicial y responsable | ________________________________________ |
| Personas notificadas | ________________________________________ |
| Causa verificada / estado final | ________________________________________ |
| Hora de normalización / firma | ________________________________________ |

9.2 Lista breve de verificación visual

☐ Conforme    ☐ No conforme    ☐ No aplica    Gabinete accesible y sin daño visible

☐ Conforme    ☐ No conforme    ☐ No aplica    No hay humedad, golpes ni obstrucciones

☐ Conforme    ☐ No conforme    ☐ No aplica    Estado e indicadores revisados

☐ Conforme    ☐ No conforme    ☐ No aplica    Sin alarmas/fallas/anulaciones sin gestionar

☐ Conforme    ☐ No conforme    ☐ No aplica    Instrucciones y números de contacto disponibles

☐ Conforme    ☐ No conforme    ☐ No aplica    Hallazgos registrados y comunicados

9.3 Registro de mantenimiento y prueba

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Orden de trabajo / permiso | ________________________________________ |
| Fecha / técnico competente | ________________________________________ |
| Alcance y dispositivos | ________________________________________ |
| Medidas para impedir activaciones no deseadas | ________________________________________ |
| Resultado / desviaciones | ________________________________________ |
| Pendientes y acciones correctivas | ________________________________________ |
| Restitución y validación | ________________________________________ |

10. Casos para análisis

Caso 1. Se observa luz verde de AC POWER, pero existe una señal amarilla TROUBLE. ¿Puede declararse el sistema sin fallas? Justifique.

Caso 2. Un operador recibe alarma y presiona RESET repetidas veces para silenciar. Identifique al menos tres riesgos de esta práctica.

Caso 3. Una empresa necesita probar una estación manual vinculada a un sistema de descarga de agente. ¿Qué controles y autorizaciones deben existir previamente?

Caso 4. Tras mantenimiento, queda una zona anulada. ¿Cómo se gestiona y quién puede autorizar el cierre?

11. Evaluación de aprendizaje (15 preguntas)

a) Mantenimiento vencido    b) Posible emergencia que requiere respuesta    c) Panel desenergizado

2. ¿Para qué sirve ACKNOWLEDGE?

a) Resolver la falla    b) Reconocer el evento según lógica del equipo    c) Cortar todo suministro

3. ¿Es lo mismo ACKNOWLEDGE que RESET?

a) Sí    b) No    c) Solo de noche

4. Antes de usar RESET tras una alarma se debe:

a) Identificar y atender la causa, con autorización    b) Apagar el edificio    c) Omitir registro

5. Una señal TROUBLE:

a) Debe ignorarse    b) Puede indicar pérdida de confiabilidad o cobertura    c) Prueba incendio

6. Un panel puede tener funciones de descarga de agente.

a) Verdadero    b) Falso

7. SILENCE garantiza bloquear cualquier descarga.

a) Verdadero    b) Falso

8. ¿Quién debe modificar la programación?

a) Cualquier vigilante    b) Personal competente autorizado    c) Visitante

9. ¿Qué es una inspección visual?

a) Revisión exterior y registro    b) Cambio de cableado    c) Descarga de prueba

10. Ante falla de batería, el operador debe:

a) Cortocircuitar bornes    b) Registrar y escalar    c) Ocultar evento

11. En prueba real, primero se debe:

a) Activar una estación    b) Coordinar y autorizar la prueba    c) Reiniciar sin aviso

12. Una zona deshabilitada requiere:

a) Seguimiento y medidas compensatorias    b) Nada    c) Borrar registro

13. El historial de eventos ayuda a:

a) Registrar secuencia y trazabilidad    b) Sustituir servicio técnico    c) Eliminar riesgos

14. La luz verde AC POWER por sí sola demuestra integridad total.

a) Verdadero    b) Falso

15. Al cerrar prueba se debe:

a) Dejar salidas anuladas    b) Restaurar condición, verificar y documentar    c) Cerrar sin informar

12. Autoevaluación y compromisos

Escriba tres acciones que puede realizar de forma segura y tres que debe escalar al técnico autorizado:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ANEXO A. Clave del cuestionario (para autocorrección)

1-b  |  2-b  |  3-b  |  4-a  |  5-b  |  6-a  |  7-b  |  8-b  |  9-a  |  10-b  |  11-b  |  12-a  |  13-a  |  14-b  |  15-b

Criterio sugerido: 12 de 15 aciertos (80 %) y participación satisfactoria en actividades virtuales. El instructor puede adaptar el criterio a las exigencias del programa.

ANEXO B. Glosario

Alarma: condición reportada que demanda protocolo de emergencia.

Falla / Trouble: condición anómala que puede afectar operación o supervisión.

Supervisión: cambio de estado de un elemento monitoreado y clasificado como supervisado.

Predescarga: fase previa a una liberación de agente, si está configurada.

Descarga: activación del mecanismo de liberación del sistema de supresión.

Evento enclavado (latched): señal que puede requerir acción de restauración/reinicio después de resuelta la causa.

Anulación / Disable: exclusión temporal de una función o zona que puede reducir protección.

Prueba funcional: verificación controlada de que la entrada, lógica y respuesta operan como se diseñó.

Medidas compensatorias: controles temporales cuando una parte del sistema está fuera de servicio.

ANEXO C. Referencias y documentación requerida en sitio

Fike, Cheetah Xi, catálogo de documentación técnica y manual de operación y mantenimiento P/N 06-356-2 (consultar revisión aplicable): https://www.fike.com/product-documents/06-857/

Fike, Cheetah Xi 50, manual de operación y mantenimiento P/N 06-369-2, Rev. 8, marzo de 2024: https://my.fike.com/_fike_new_docs/247df751-df78-4e87-8e18-fb9d46a141e8.pdf

Fike, instrucciones operativas para Cheetah Xi: https://my.fike.com/_fike_new_docs/5535f83f-d0f0-44f5-a092-89ccdc30bc8a.pdf

Documentos locales indispensables: planos conforme a obra, matriz causa-efecto, inventario y direcciones, plan de respuesta, permiso de prueba, registro de mantenimientos y contacto del servicio autorizado.

Nota técnica: Los procedimientos se han sintetizado con fines didácticos; no reproducen los manuales completos del fabricante. Validar secuencias, nomenclatura y configuraciones con la documentación exacta del equipo instalado.

INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ALCANCE

El reconocimiento, silencio y reinicio de señales se ejecutan únicamente según las autorizaciones del establecimiento. Nunca se deben inhibir dispositivos, desconectar actuadores de descarga, modificar programación o efectuar pruebas que puedan liberar un agente extintor sin procedimiento escrito, coordinación con los ocupantes y medidas técnicas de aislamiento verificadas por personal calificado.

REFERENCIAS DE CONSULTA

Fike Corporation: documentación del fabricante correspondiente al modelo instalado (Cheetah Xi / Cheetah Xi 50), planos y matriz causa-efecto del proyecto, protocolos de operación de la instalación y registros de mantenimiento vigentes. Las frecuencias y métodos de pruebas deben determinarse por los manuales específicos, las normas aplicables y los requisitos de la autoridad competente.