## Slide 1
INTRODUCCIÓN
Operación y mantenimiento de paneles
Siemens Cerberus PRO y MXL / MXL-IQ
Curso técnico • 8 módulos • 8 horas
Material del participante
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
1
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
Ruta del aprendizaje
Se sugiere estudiar 2 horas por dia.
Día 1: fundamentos y arquitectura de Cerberus PRO.
Día 2: operación, pruebas y mantenimiento de Cerberus PRO.
Día 3: arquitectura y operación de MXL / MXL-IQ.
Día 4: mantenimiento, migración, diagnóstico y evaluación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
3
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Tres acciones que no deben confundirse
RECONOCER: confirmar que el evento fue visto; no corrige la causa.
SILENCIAR: detener la señal permitida; no elimina el riesgo.
REPONER: solicitar retorno a supervisión después de corregir la condición.
Ante una alarma, aplicar el plan de emergencia y las autorizaciones del establecimiento.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
4
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN DEL CURSO
El curso proporciona una base organizada para operar, inspeccionar, probar y mantener de manera básica paneles de detección y alarma contra incendios Siemens Cerberus PRO Modular y MXL/MXL-IQ.
La finalidad del entrenamiento es que el participante interprete correctamente las indicaciones del panel, siga procedimientos seguros, documente sus intervenciones y reconozca cuándo debe detener el trabajo y solicitar apoyo especializado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
5
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El curso proporciona una base organizada para operar, inspeccionar, probar y mantener de manera básica paneles de detección y alarma contra incendios Siemens Cerberus PRO Modular y MXL/MXL-IQ. La capacitación combina fundamentos de detección, reconocimiento de componentes, atención de eventos, pruebas funcionales, mantenimiento preventivo y diagnóstico inicial.
La finalidad del entrenamiento es que el participante interprete correctamente las indicaciones del panel, siga procedimientos seguros, documente sus intervenciones y reconozca cuándo debe detener el trabajo y solicitar apoyo especializado.

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
Ficha general
Duración total • 8 horas: 4 días de 2 horas por dia.
Participantes • Técnicos de mantenimiento, operadores de sala de control, personal de seguridad y supervisores.
Requisitos previos • Electricidad básica y lectura de planos. No se exige experiencia previa en sistemas de incendio.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
6
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Elemento | Descripción
Duración total | 32 horas: 4 días de 8 horas.
Distribución didáctica | 8 módulos de 4 horas cada uno; referencia: 40 % teoría y 60 % práctica.
Participantes | Técnicos de mantenimiento, operadores de sala de control, personal de seguridad y supervisores.
Requisitos previos | Electricidad básica y lectura de planos. No se exige experiencia previa en sistemas de incendio.
Equipos de práctica | Panel Cerberus PRO Modular y panel MXL-IQ, o simuladores; lazo didáctico con detector de humo, detector térmico, estación manual, módulo de entrada/salida y sirena.
Herramientas | Multímetro adecuado, magneto de prueba cuando corresponda, aerosol de prueba aprobado, manuales, planos y bitácora.
Evaluación | Examen escrito 40 %, práctica calificada 40 %, participación y bitácora 20 %. Nota mínima referencial: 70 %.
Certificación | Constancia de asistencia y aprobación; no sustituye la capacitación oficial de fábrica Siemens.

## Slide 6
INTRODUCCIÓN
Ficha general · continuación
Equipos de práctica • Panel Cerberus PRO Modular y panel MXL-IQ, o simuladores; lazo didáctico con detector de humo, detector térmico, estación manual, módulo de entrada/salida y sirena.
Herramientas • Multímetro adecuado, magneto de prueba cuando corresponda, aerosol de prueba aprobado, manuales, planos y bitácora.
Evaluación • Nota mínima referencial: 70 %.
Certificación • OISGLOBAL y MTA
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
7
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Elemento | Descripción
Duración total | 32 horas: 4 días de 8 horas.
Distribución didáctica | 8 módulos de 4 horas cada uno; referencia: 40 % teoría y 60 % práctica.
Participantes | Técnicos de mantenimiento, operadores de sala de control, personal de seguridad y supervisores.
Requisitos previos | Electricidad básica y lectura de planos. No se exige experiencia previa en sistemas de incendio.
Equipos de práctica | Panel Cerberus PRO Modular y panel MXL-IQ, o simuladores; lazo didáctico con detector de humo, detector térmico, estación manual, módulo de entrada/salida y sirena.
Herramientas | Multímetro adecuado, magneto de prueba cuando corresponda, aerosol de prueba aprobado, manuales, planos y bitácora.
Evaluación | Examen escrito 40 %, práctica calificada 40 %, participación y bitácora 20 %. Nota mínima referencial: 70 %.
Certificación | Constancia de asistencia y aprobación; no sustituye la capacitación oficial de fábrica Siemens.

## Slide 7
INTRODUCCIÓN
Reglas generales de seguridad
Antes de realizar pruebas en un edificio en servicio, obtener autorización del responsable, informar a la central de monitoreo y coordinar con las áreas afectadas.
Identificar y controlar las salidas que puedan provocar acciones no deseadas: descarga de agentes de extinción, ascensores, compuertas, bombas u otros equipos vinculados.
No asumir que silenciar una señal elimina la condición de incendio o la falla que la originó.
No desconectar, puentear, deshabilitar ni retirar dispositivos sin autorización y sin un plan de control de la condición de fuera de servicio.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
8
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Antes de realizar pruebas en un edificio en servicio, obtener autorización del responsable, informar a la central de monitoreo y coordinar con las áreas afectadas.
Identificar y controlar las salidas que puedan provocar acciones no deseadas: descarga de agentes de extinción, ascensores, compuertas, bombas u otros equipos vinculados.
No asumir que silenciar una señal elimina la condición de incendio o la falla que la originó.
No desconectar, puentear, deshabilitar ni retirar dispositivos sin autorización y sin un plan de control de la condición de fuera de servicio.
Cuando una parte del sistema quede temporalmente fuera de servicio, aplicar las medidas compensatorias definidas por el responsable del establecimiento, incluida vigilancia contra incendios cuando corresponda.
Usar herramientas y equipos de prueba compatibles con el dispositivo y las instrucciones del fabricante. No aplicar calor, aerosoles o tensión de prueba improvisados.
LÍMITE DE ALCANCE El curso está orientado a operación y mantenimiento básico. No autoriza al participante a modificar la programación, lógica causa-efecto, direccionamiento, parámetros de dispositivos ni configuración de red. Estas tareas corresponden a personal competente y autorizado, con respaldo de la configuración.

## Slide 8
INTRODUCCIÓN
Reglas generales de seguridad · continuación
Cuando una parte del sistema quede temporalmente fuera de servicio, aplicar las medidas compensatorias definidas por el responsable del establecimiento, incluida vigilancia contra incendios cuando corresponda.
Usar herramientas y equipos de prueba compatibles con el dispositivo y las instrucciones del fabricante. No aplicar calor, aerosoles o tensión de prueba improvisados.
LÍMITE DE ALCANCE El curso está orientado a operación y mantenimiento básico. No autoriza al participante a modificar la programación, lógica causa-efecto, direccionamiento, parámetros de dispositivos ni configuración de red.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
9
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Antes de realizar pruebas en un edificio en servicio, obtener autorización del responsable, informar a la central de monitoreo y coordinar con las áreas afectadas.
Identificar y controlar las salidas que puedan provocar acciones no deseadas: descarga de agentes de extinción, ascensores, compuertas, bombas u otros equipos vinculados.
No asumir que silenciar una señal elimina la condición de incendio o la falla que la originó.
No desconectar, puentear, deshabilitar ni retirar dispositivos sin autorización y sin un plan de control de la condición de fuera de servicio.
Cuando una parte del sistema quede temporalmente fuera de servicio, aplicar las medidas compensatorias definidas por el responsable del establecimiento, incluida vigilancia contra incendios cuando corresponda.
Usar herramientas y equipos de prueba compatibles con el dispositivo y las instrucciones del fabricante. No aplicar calor, aerosoles o tensión de prueba improvisados.
LÍMITE DE ALCANCE El curso está orientado a operación y mantenimiento básico. No autoriza al participante a modificar la programación, lógica causa-efecto, direccionamiento, parámetros de dispositivos ni configuración de red. Estas tareas corresponden a personal competente y autorizado, con respaldo de la configuración.

## Slide 9
INTRODUCCIÓN
PLAN GENERAL
1 • 1 • Fundamentos de detección y alarma de incendio • 4
1 • 2 • Cerberus PRO Modular: arquitectura y dispositivos • 4
2 • 3 • Cerberus PRO Modular: operación diaria • 4
2 • 4 • Cerberus PRO Modular: pruebas y mantenimiento • 4
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
10
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Día | Módulo | Tema | Horas
1 | 1 | Fundamentos de detección y alarma de incendio | 4
1 | 2 | Cerberus PRO Modular: arquitectura y dispositivos | 4
2 | 3 | Cerberus PRO Modular: operación diaria | 4
2 | 4 | Cerberus PRO Modular: pruebas y mantenimiento | 4
3 | 5 | MXL / MXL-IQ: arquitectura y dispositivos | 4
3 | 6 | MXL / MXL-IQ: operación del panel | 4
4 | 7 | MXL: pruebas, mantenimiento y migración | 4
4 | 8 | Diagnóstico de fallas y evaluación final | 4

## Slide 10
INTRODUCCIÓN
PLAN GENERAL · continuación
3 • 5 • MXL / MXL-IQ: arquitectura y dispositivos • 4
3 • 6 • MXL / MXL-IQ: operación del panel • 4
4 • 7 • MXL: pruebas, mantenimiento y migración • 4
4 • 8 • Diagnóstico de fallas y evaluación final • 4
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
11
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Día | Módulo | Tema | Horas
1 | 1 | Fundamentos de detección y alarma de incendio | 4
1 | 2 | Cerberus PRO Modular: arquitectura y dispositivos | 4
2 | 3 | Cerberus PRO Modular: operación diaria | 4
2 | 4 | Cerberus PRO Modular: pruebas y mantenimiento | 4
3 | 5 | MXL / MXL-IQ: arquitectura y dispositivos | 4
3 | 6 | MXL / MXL-IQ: operación del panel | 4
4 | 7 | MXL: pruebas, mantenimiento y migración | 4
4 | 8 | Diagnóstico de fallas y evaluación final | 4

## Slide 11
MÓDULO 1
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
Este módulo introduce el propósito de un sistema de detección y alarma, sus componentes principales y la interpretación de los estados que presenta el panel.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
12
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Duración: 4 horas | Modalidad: teoría y práctica
Este módulo introduce el propósito de un sistema de detección y alarma, sus componentes principales y la interpretación de los estados que presenta el panel. El participante debe comprender que el panel es el centro de supervisión y gestión de señales, pero que la respuesta ante un evento también depende de los procedimientos del establecimiento.

## Slide 12
MÓDULO 1
Resultados de aprendizaje
Describir los componentes principales de un sistema de detección y alarma.
Diferenciar sistemas convencionales y direccionables.
Explicar las diferencias entre alarma, supervisión y problema.
Reconocer los principios de un circuito o lazo y la función de los aisladores.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
14
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Describir los componentes principales de un sistema de detección y alarma.
Diferenciar sistemas convencionales y direccionables.
Explicar las diferencias entre alarma, supervisión y problema.
Reconocer los principios de un circuito o lazo y la función de los aisladores.
Aplicar las medidas de seguridad previas a una prueba.

## Slide 13
MÓDULO 1
Resultados de aprendizaje · continuación
Aplicar las medidas de seguridad previas a una prueba.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
15
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Describir los componentes principales de un sistema de detección y alarma.
Diferenciar sistemas convencionales y direccionables.
Explicar las diferencias entre alarma, supervisión y problema.
Reconocer los principios de un circuito o lazo y la función de los aisladores.
Aplicar las medidas de seguridad previas a una prueba.

## Slide 14
MÓDULO 1
1.1 Propósito y arquitectura básica
Un sistema de detección y alarma contra incendios tiene como finalidad identificar condiciones asociadas a un incendio, transmitir esa información a un equipo de control y alertar a los ocupantes o a los responsables de la respuesta.
Panel de control • Recibe, procesa, presenta y registra eventos; gestiona salidas según la programación aprobada. • Cerberus PRO Modular; MXL/MXL-IQ.
Dispositivos iniciadores • Detectan una condición o permiten reportarla manualmente. • Detectores de humo o temperatura; estaciones manuales.
Módulos de interfaz • Reciben estados externos o proporcionan interfaces de control. • Módulos de entrada, salida o entrada/salida.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
16
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Un sistema de detección y alarma contra incendios tiene como finalidad identificar condiciones asociadas a un incendio, transmitir esa información a un equipo de control y alertar a los ocupantes o a los responsables de la respuesta. Según el diseño, también puede intercambiar señales con otros sistemas del edificio.
Componente | Función principal | Ejemplos
Panel de control | Recibe, procesa, presenta y registra eventos; gestiona salidas según la programación aprobada. | Cerberus PRO Modular; MXL/MXL-IQ.
Dispositivos iniciadores | Detectan una condición o permiten reportarla manualmente. | Detectores de humo o temperatura; estaciones manuales.
Módulos de interfaz | Reciben estados externos o proporcionan interfaces de control. | Módulos de entrada, salida o entrada/salida.
Notificación | Comunica una condición a los ocupantes o personal designado. | Sirenas, dispositivos audiovisuales.
Alimentación | Suministra energía al sistema y respaldo durante pérdida de la red principal. | Fuente y baterías.
Comunicación | Permite intercambio de información entre paneles, terminales o equipos externos. | Red del fabricante; interfaces de comunicación.

## Slide 15
MÓDULO 1
1.1 Propósito y arquitectura básica · continuación
Notificación • Comunica una condición a los ocupantes o personal designado. • Sirenas, dispositivos audiovisuales.
Alimentación • Suministra energía al sistema y respaldo durante pérdida de la red principal. • Fuente y baterías.
Comunicación • Permite intercambio de información entre paneles, terminales o equipos externos. • Red del fabricante; interfaces de comunicación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
17
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Un sistema de detección y alarma contra incendios tiene como finalidad identificar condiciones asociadas a un incendio, transmitir esa información a un equipo de control y alertar a los ocupantes o a los responsables de la respuesta. Según el diseño, también puede intercambiar señales con otros sistemas del edificio.
Componente | Función principal | Ejemplos
Panel de control | Recibe, procesa, presenta y registra eventos; gestiona salidas según la programación aprobada. | Cerberus PRO Modular; MXL/MXL-IQ.
Dispositivos iniciadores | Detectan una condición o permiten reportarla manualmente. | Detectores de humo o temperatura; estaciones manuales.
Módulos de interfaz | Reciben estados externos o proporcionan interfaces de control. | Módulos de entrada, salida o entrada/salida.
Notificación | Comunica una condición a los ocupantes o personal designado. | Sirenas, dispositivos audiovisuales.
Alimentación | Suministra energía al sistema y respaldo durante pérdida de la red principal. | Fuente y baterías.
Comunicación | Permite intercambio de información entre paneles, terminales o equipos externos. | Red del fabricante; interfaces de comunicación.

## Slide 16
MÓDULO 1
1.2 El fuego y las señales de detección
El fuego es una reacción de combustión que puede producir calor, humo, gases y radiación. La evolución del incendio depende del combustible, ventilación, geometría del recinto y otras condiciones.
Humo óptico • Partículas de humo que ingresan a la cámara óptica del detector. • Adecuado para muchos riesgos de combustión con generación de humo; polvo, vapor o suciedad pueden causar falsas alarmas.
Térmico de temperatura fija • Alcanza un umbral de temperatura definido por el diseño del dispositivo. • Puede ser apropiado donde el humo o polvo ambiental dificultan el uso de detectores de humo; su respuesta puede ser más tardía.
Térmico de tasa de aumento • Detecta un incremento de temperatura que supera un comportamiento definido por el fabricante. • Debe considerarse el ambiente y la especificación exacta del detector.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
18
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El fuego es una reacción de combustión que puede producir calor, humo, gases y radiación. La evolución del incendio depende del combustible, ventilación, geometría del recinto y otras condiciones. Por ello, no existe un único detector adecuado para todos los ambientes.
Tecnología | Qué responde o detecta | Consideraciones de aplicación
Humo óptico | Partículas de humo que ingresan a la cámara óptica del detector. | Adecuado para muchos riesgos de combustión con generación de humo; polvo, vapor o suciedad pueden causar falsas alarmas.
Térmico de temperatura fija | Alcanza un umbral de temperatura definido por el diseño del dispositivo. | Puede ser apropiado donde el humo o polvo ambiental dificultan el uso de detectores de humo; su respuesta puede ser más tardía.
Térmico de tasa de aumento | Detecta un incremento de temperatura que supera un comportamiento definido por el fabricante. | Debe considerarse el ambiente y la especificación exacta del detector.
Multicriterio | Combina más de una variable de detección. | La lógica exacta depende del modelo y su configuración.
Aspiración | Una unidad toma muestras de aire por una red de tuberías y analiza la muestra. | Requiere diseño, instalación, sensibilidad y mantenimiento específicos.

## Slide 17
MÓDULO 1
1.2 El fuego y las señales de detección · continuación
Multicriterio • Combina más de una variable de detección. • La lógica exacta depende del modelo y su configuración.
Aspiración • Una unidad toma muestras de aire por una red de tuberías y analiza la muestra. • Requiere diseño, instalación, sensibilidad y mantenimiento específicos.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
19
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El fuego es una reacción de combustión que puede producir calor, humo, gases y radiación. La evolución del incendio depende del combustible, ventilación, geometría del recinto y otras condiciones. Por ello, no existe un único detector adecuado para todos los ambientes.
Tecnología | Qué responde o detecta | Consideraciones de aplicación
Humo óptico | Partículas de humo que ingresan a la cámara óptica del detector. | Adecuado para muchos riesgos de combustión con generación de humo; polvo, vapor o suciedad pueden causar falsas alarmas.
Térmico de temperatura fija | Alcanza un umbral de temperatura definido por el diseño del dispositivo. | Puede ser apropiado donde el humo o polvo ambiental dificultan el uso de detectores de humo; su respuesta puede ser más tardía.
Térmico de tasa de aumento | Detecta un incremento de temperatura que supera un comportamiento definido por el fabricante. | Debe considerarse el ambiente y la especificación exacta del detector.
Multicriterio | Combina más de una variable de detección. | La lógica exacta depende del modelo y su configuración.
Aspiración | Una unidad toma muestras de aire por una red de tuberías y analiza la muestra. | Requiere diseño, instalación, sensibilidad y mantenimiento específicos.

## Slide 18
MÓDULO 1
1.3 Convencional y direccionable
En un sistema convencional, los dispositivos se agrupan por zonas o circuitos.
En un sistema direccionable, cada dispositivo posee una dirección lógica dentro del circuito o lazo. El panel puede presentar el tipo de punto y su identificación o ubicación programada.
Identificación • Por zona o circuito. • Por dispositivo/dirección.
Localización • Más general. • Más específica, según la programación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
20
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
En un sistema convencional, los dispositivos se agrupan por zonas o circuitos. El panel identifica la zona en la que se produjo el evento, pero normalmente no identifica cada dispositivo individual con la misma precisión de un sistema direccionable.
En un sistema direccionable, cada dispositivo posee una dirección lógica dentro del circuito o lazo. El panel puede presentar el tipo de punto y su identificación o ubicación programada. La dirección debe coincidir con la documentación y el plano del sistema.
Criterio | Convencional | Direccionable
Identificación | Por zona o circuito. | Por dispositivo/dirección.
Localización | Más general. | Más específica, según la programación.
Información | Estado del circuito o zona. | Estado y datos del punto direccionable.
Mantenimiento | Requiere localizar el dispositivo dentro de la zona. | Facilita identificar el punto reportado por el panel.

## Slide 19
MÓDULO 1
1.3 Convencional y direccionable · continuación
Información • Estado del circuito o zona. • Estado y datos del punto direccionable.
Mantenimiento • Requiere localizar el dispositivo dentro de la zona. • Facilita identificar el punto reportado por el panel.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
21
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
En un sistema convencional, los dispositivos se agrupan por zonas o circuitos. El panel identifica la zona en la que se produjo el evento, pero normalmente no identifica cada dispositivo individual con la misma precisión de un sistema direccionable.
En un sistema direccionable, cada dispositivo posee una dirección lógica dentro del circuito o lazo. El panel puede presentar el tipo de punto y su identificación o ubicación programada. La dirección debe coincidir con la documentación y el plano del sistema.
Criterio | Convencional | Direccionable
Identificación | Por zona o circuito. | Por dispositivo/dirección.
Localización | Más general. | Más específica, según la programación.
Información | Estado del circuito o zona. | Estado y datos del punto direccionable.
Mantenimiento | Requiere localizar el dispositivo dentro de la zona. | Facilita identificar el punto reportado por el panel.

## Slide 20
MÓDULO 1
1.4 Estados básicos del panel
Alarma • Señal asociada a una condición de incendio o activación de un dispositivo iniciador. • Detector activado o estación manual accionada. • Aplicar el plan de emergencia, informar y verificar en sitio.
Supervisión • Cambio de estado en un equipo o condición que el sistema debe vigilar, sin ser necesariamente una alarma de incendio. • Válvula de control desplazada o señal de flujo, según diseño. • Coordinar con el área responsable y verificar la condición.
Problema / avería • Condición anormal que afecta o puede afectar la capacidad del sistema o de una parte de él. • Pérdida de alimentación, falla de lazo o dispositivo ausente. • Identificar el punto, evaluar el impacto y generar atención de mantenimiento.
La clasificación exacta de una señal depende de la programación del panel y del diseño aprobado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
22
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Estado | Significado general | Ejemplo | Respuesta inicial
Alarma | Señal asociada a una condición de incendio o activación de un dispositivo iniciador. | Detector activado o estación manual accionada. | Aplicar el plan de emergencia, informar y verificar en sitio.
Supervisión | Cambio de estado en un equipo o condición que el sistema debe vigilar, sin ser necesariamente una alarma de incendio. | Válvula de control desplazada o señal de flujo, según diseño. | Coordinar con el área responsable y verificar la condición.
Problema / avería | Condición anormal que afecta o puede afectar la capacidad del sistema o de una parte de él. | Pérdida de alimentación, falla de lazo o dispositivo ausente. | Identificar el punto, evaluar el impacto y generar atención de mantenimiento.
La clasificación exacta de una señal depende de la programación del panel y del diseño aprobado. El operador debe leer el texto completo, la dirección, la ubicación y la hora del evento, en lugar de actuar únicamente por el color de un LED o por una señal acústica.

## Slide 21
MÓDULO 1
1.5 Concepto de lazo direccionable
El lazo es el circuito de comunicación y alimentación, según la arquitectura del fabricante, al que se conectan los dispositivos direccionables.
Un circuito abierto ocurre cuando se interrumpe la continuidad de un conductor.
Un cortocircuito ocurre cuando dos conductores entran en contacto eléctrico de manera no prevista.
Una falla a tierra aparece cuando un conductor o componente presenta una conexión no deseada con tierra o masa.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
23
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El lazo es el circuito de comunicación y alimentación, según la arquitectura del fabricante, al que se conectan los dispositivos direccionables. En ciertos diseños, la conexión se realiza de manera que el panel pueda comunicarse por ambos extremos. Un corte simple puede permitir que parte de los dispositivos continúe operando, pero esto depende de la topología, los aisladores, el tipo de falla y las especificaciones del sistema.
Un circuito abierto ocurre cuando se interrumpe la continuidad de un conductor.
Un cortocircuito ocurre cuando dos conductores entran en contacto eléctrico de manera no prevista.
Una falla a tierra aparece cuando un conductor o componente presenta una conexión no deseada con tierra o masa.
Los aisladores limitan el efecto de determinados cortocircuitos y ayudan a conservar la operación de las partes no afectadas.
La presencia de aisladores no elimina la necesidad de localizar y corregir la falla.

## Slide 22
MÓDULO 1
1.5 Concepto de lazo direccionable · continuación
Los aisladores limitan el efecto de determinados cortocircuitos y ayudan a conservar la operación de las partes no afectadas.
La presencia de aisladores no elimina la necesidad de localizar y corregir la falla.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
24
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El lazo es el circuito de comunicación y alimentación, según la arquitectura del fabricante, al que se conectan los dispositivos direccionables. En ciertos diseños, la conexión se realiza de manera que el panel pueda comunicarse por ambos extremos. Un corte simple puede permitir que parte de los dispositivos continúe operando, pero esto depende de la topología, los aisladores, el tipo de falla y las especificaciones del sistema.
Un circuito abierto ocurre cuando se interrumpe la continuidad de un conductor.
Un cortocircuito ocurre cuando dos conductores entran en contacto eléctrico de manera no prevista.
Una falla a tierra aparece cuando un conductor o componente presenta una conexión no deseada con tierra o masa.
Los aisladores limitan el efecto de determinados cortocircuitos y ayudan a conservar la operación de las partes no afectadas.
La presencia de aisladores no elimina la necesidad de localizar y corregir la falla.

## Slide 23
MÓDULO 1
1.6 Normativa y documentación
NFPA 72 es una referencia ampliamente utilizada para los sistemas de alarma y señalización de incendios, incluyendo aspectos de instalación, inspección, pruebas y mantenimiento.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
25
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
NFPA 72 es una referencia ampliamente utilizada para los sistemas de alarma y señalización de incendios, incluyendo aspectos de instalación, inspección, pruebas y mantenimiento. En Perú también debe revisarse el Reglamento Nacional de Edificaciones, incluida la Norma A.130, además de las exigencias de la autoridad competente, el expediente aprobado y los requisitos contractuales. Antes de aplicar una edición normativa, se debe confirmar cuál es la vigente y cuál ha sido adoptada por el proyecto.

## Slide 24
MÓDULO 1
Práctica guiada
Identificar físicamente el panel, la fuente, las baterías, los dispositivos iniciadores, los módulos y los dispositivos de notificación del banco didáctico.
Relacionar cada dispositivo con su símbolo y ubicación en el plano de práctica.
Con autorización del instructor, activar un detector mediante el método de prueba aprobado para ese modelo.
Registrar el texto que muestra el panel, la dirección, la descripción, la hora y el estado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
26
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Identificar físicamente el panel, la fuente, las baterías, los dispositivos iniciadores, los módulos y los dispositivos de notificación del banco didáctico.
Relacionar cada dispositivo con su símbolo y ubicación en el plano de práctica.
Con autorización del instructor, activar un detector mediante el método de prueba aprobado para ese modelo.
Registrar el texto que muestra el panel, la dirección, la descripción, la hora y el estado.
Restablecer el dispositivo y confirmar con el instructor que el sistema vuelve a condición normal.

## Slide 25
MÓDULO 1
Práctica guiada · continuación
Restablecer el dispositivo y confirmar con el instructor que el sistema vuelve a condición normal.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
27
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Identificar físicamente el panel, la fuente, las baterías, los dispositivos iniciadores, los módulos y los dispositivos de notificación del banco didáctico.
Relacionar cada dispositivo con su símbolo y ubicación en el plano de práctica.
Con autorización del instructor, activar un detector mediante el método de prueba aprobado para ese modelo.
Registrar el texto que muestra el panel, la dirección, la descripción, la hora y el estado.
Restablecer el dispositivo y confirmar con el instructor que el sistema vuelve a condición normal.

## Slide 26
MÓDULO 1
Mini evaluación
¿Qué diferencia hay entre supervisión y problema? → La supervisión indica un cambio de estado en un equipo vigilado; el problema indica una condición anormal o falla del sistema.
¿Para qué sirve un aislador? → Para limitar la propagación de determinados cortocircuitos y conservar la operación de las partes no afectadas, según diseño.
¿Qué debe hacerse antes de probar un sistema en servicio? → Obtener autorización, avisar a monitoreo y responsables, controlar salidas asociadas y aplicar medidas compensatorias.
¿Qué ventaja tiene un sistema direccionable? → Permite identificar individualmente los dispositivos mediante direcciones.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
28
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Qué diferencia hay entre supervisión y problema? | La supervisión indica un cambio de estado en un equipo vigilado; el problema indica una condición anormal o falla del sistema.
¿Para qué sirve un aislador? | Para limitar la propagación de determinados cortocircuitos y conservar la operación de las partes no afectadas, según diseño.
¿Qué debe hacerse antes de probar un sistema en servicio? | Obtener autorización, avisar a monitoreo y responsables, controlar salidas asociadas y aplicar medidas compensatorias.
¿Qué ventaja tiene un sistema direccionable? | Permite identificar individualmente los dispositivos mediante direcciones.
¿Por qué se avisa a la central de monitoreo? | Para evitar una respuesta de emergencia innecesaria y coordinar la condición de prueba.

## Slide 27
MÓDULO 1
Mini evaluación · continuación
¿Por qué se avisa a la central de monitoreo? → Para evitar una respuesta de emergencia innecesaria y coordinar la condición de prueba.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
29
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Qué diferencia hay entre supervisión y problema? | La supervisión indica un cambio de estado en un equipo vigilado; el problema indica una condición anormal o falla del sistema.
¿Para qué sirve un aislador? | Para limitar la propagación de determinados cortocircuitos y conservar la operación de las partes no afectadas, según diseño.
¿Qué debe hacerse antes de probar un sistema en servicio? | Obtener autorización, avisar a monitoreo y responsables, controlar salidas asociadas y aplicar medidas compensatorias.
¿Qué ventaja tiene un sistema direccionable? | Permite identificar individualmente los dispositivos mediante direcciones.
¿Por qué se avisa a la central de monitoreo? | Para evitar una respuesta de emergencia innecesaria y coordinar la condición de prueba.

## Slide 28
MÓDULO 2
MÓDULO 2. CERBERUS PRO MODULAR: ARQUITECTURA Y DISPOSITIVOS
El módulo presenta los elementos de un sistema Cerberus PRO Modular y la relación entre el panel, la red de dispositivos, los equipos de comunicación y las herramientas de ingeniería. Se enfatiza la identificación del modelo instalado y la diferencia entre operar y programar.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
30
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Duración: 4 horas | Modalidad: teoría y práctica
El módulo presenta los elementos de un sistema Cerberus PRO Modular y la relación entre el panel, la red de dispositivos, los equipos de comunicación y las herramientas de ingeniería. Se enfatiza la identificación del modelo instalado y la diferencia entre operar y programar.

## Slide 29
MÓDULO 2
Resultados de aprendizaje
Identificar los componentes del gabinete y sus funciones.
Explicar de forma general la red C-NET.
Reconocer los dispositivos de campo mencionados en el temario.
Relacionar la dirección del dispositivo con el plano y la lista del lazo.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
32
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Identificar los componentes del gabinete y sus funciones.
Explicar de forma general la red C-NET.
Reconocer los dispositivos de campo mencionados en el temario.
Relacionar la dirección del dispositivo con el plano y la lista del lazo.
Comprender que la programación se realiza mediante herramientas de ingeniería y no como parte de la operación rutinaria.

## Slide 30
MÓDULO 2
Resultados de aprendizaje · continuación
Comprender que la programación se realiza mediante herramientas de ingeniería y no como parte de la operación rutinaria.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
33
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Identificar los componentes del gabinete y sus funciones.
Explicar de forma general la red C-NET.
Reconocer los dispositivos de campo mencionados en el temario.
Relacionar la dirección del dispositivo con el plano y la lista del lazo.
Comprender que la programación se realiza mediante herramientas de ingeniería y no como parte de la operación rutinaria.

## Slide 31
MÓDULO 2
2.1 Identificación del modelo
La denominación Cerberus PRO comprende distintas familias, versiones y mercados. El temario de este curso menciona equipos FC721, FC722, FC724, FC726 y la línea Cerberus PRO Modular FC922/FC924 para mercados con requisitos UL/NFPA.
VERIFICACIÓN OBLIGATORIA Antes de impartir una práctica, fotografiar o transcribir la placa del panel, identificar el número de modelo, versión de hardware y firmware, y disponer del manual correspondiente.
FC721 • Hasta 126 direcciones. • Confirmar según versión y configuración.
FC722 • 252 direcciones; 2 lazos ampliables a 4. • No asumir que todos los paneles tienen la ampliación instalada.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
34
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La denominación Cerberus PRO comprende distintas familias, versiones y mercados. El temario de este curso menciona equipos FC721, FC722, FC724, FC726 y la línea Cerberus PRO Modular FC922/FC924 para mercados con requisitos UL/NFPA. No se deben trasladar automáticamente capacidades o características de un modelo a otro.
VERIFICACIÓN OBLIGATORIA Antes de impartir una práctica, fotografiar o transcribir la placa del panel, identificar el número de modelo, versión de hardware y firmware, y disponer del manual correspondiente. Las capacidades de lazos, direcciones y módulos deben validarse con la documentación exacta del equipo.
Referencia incluida en el temario | Dato de capacidad indicado en el documento base | Observación didáctica
FC721 | Hasta 126 direcciones. | Confirmar según versión y configuración.
FC722 | 252 direcciones; 2 lazos ampliables a 4. | No asumir que todos los paneles tienen la ampliación instalada.
FC724 | 504 direcciones; 4 lazos ampliables a 8. | Validar la configuración real y la ficha del modelo.
FC726 | Panel modular citado para determinados mercados. | Consultar ficha técnica correspondiente.
FC922 / FC924 | Línea Cerberus PRO Modular citada para mercados UL/NFPA. | Confirmar modelo exacto y aprobación aplicable.

## Slide 32
MÓDULO 2
2.1 Identificación del modelo · continuación
FC724 • 504 direcciones; 4 lazos ampliables a 8. • Validar la configuración real y la ficha del modelo.
FC726 • Panel modular citado para determinados mercados. • Consultar ficha técnica correspondiente.
FC922 / FC924 • Línea Cerberus PRO Modular citada para mercados UL/NFPA. • Confirmar modelo exacto y aprobación aplicable.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
35
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La denominación Cerberus PRO comprende distintas familias, versiones y mercados. El temario de este curso menciona equipos FC721, FC722, FC724, FC726 y la línea Cerberus PRO Modular FC922/FC924 para mercados con requisitos UL/NFPA. No se deben trasladar automáticamente capacidades o características de un modelo a otro.
VERIFICACIÓN OBLIGATORIA Antes de impartir una práctica, fotografiar o transcribir la placa del panel, identificar el número de modelo, versión de hardware y firmware, y disponer del manual correspondiente. Las capacidades de lazos, direcciones y módulos deben validarse con la documentación exacta del equipo.
Referencia incluida en el temario | Dato de capacidad indicado en el documento base | Observación didáctica
FC721 | Hasta 126 direcciones. | Confirmar según versión y configuración.
FC722 | 252 direcciones; 2 lazos ampliables a 4. | No asumir que todos los paneles tienen la ampliación instalada.
FC724 | 504 direcciones; 4 lazos ampliables a 8. | Validar la configuración real y la ficha del modelo.
FC726 | Panel modular citado para determinados mercados. | Consultar ficha técnica correspondiente.
FC922 / FC924 | Línea Cerberus PRO Modular citada para mercados UL/NFPA. | Confirmar modelo exacto y aprobación aplicable.

## Slide 33
MÓDULO 2
2.2 Componentes del gabinete
Unidad de operación • Pantalla, indicadores, teclas y controles. • Integridad física, legibilidad, indicadores y ausencia de daños.
Fuente de alimentación • Módulo que suministra energía al sistema. • Indicadores, conexiones, ventilación y alarmas reportadas.
Baterías • Banco de respaldo instalado. • Fijación, estado físico, terminales, fecha y corrosión.
Módulos de lazo • Interfaces que permiten conexión con dispositivos direccionables. • Identificación, fijación, estado e indicaciones.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
36
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Elemento | Qué debe identificar el técnico | Qué debe revisar visualmente
Unidad de operación | Pantalla, indicadores, teclas y controles. | Integridad física, legibilidad, indicadores y ausencia de daños.
Fuente de alimentación | Módulo que suministra energía al sistema. | Indicadores, conexiones, ventilación y alarmas reportadas.
Baterías | Banco de respaldo instalado. | Fijación, estado físico, terminales, fecha y corrosión.
Módulos de lazo | Interfaces que permiten conexión con dispositivos direccionables. | Identificación, fijación, estado e indicaciones.
Módulos de interfaz | Entradas/salidas para señales de equipos externos. | Etiquetado, cableado y correspondencia con planos.
Módulos de comunicación | Interfaces para red o comunicación entre equipos. | Estado, cableado y correspondencia con arquitectura aprobada.

## Slide 34
MÓDULO 2
2.2 Componentes del gabinete · continuación
Módulos de interfaz • Entradas/salidas para señales de equipos externos. • Etiquetado, cableado y correspondencia con planos.
Módulos de comunicación • Interfaces para red o comunicación entre equipos. • Estado, cableado y correspondencia con arquitectura aprobada.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
37
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Elemento | Qué debe identificar el técnico | Qué debe revisar visualmente
Unidad de operación | Pantalla, indicadores, teclas y controles. | Integridad física, legibilidad, indicadores y ausencia de daños.
Fuente de alimentación | Módulo que suministra energía al sistema. | Indicadores, conexiones, ventilación y alarmas reportadas.
Baterías | Banco de respaldo instalado. | Fijación, estado físico, terminales, fecha y corrosión.
Módulos de lazo | Interfaces que permiten conexión con dispositivos direccionables. | Identificación, fijación, estado e indicaciones.
Módulos de interfaz | Entradas/salidas para señales de equipos externos. | Etiquetado, cableado y correspondencia con planos.
Módulos de comunicación | Interfaces para red o comunicación entre equipos. | Estado, cableado y correspondencia con arquitectura aprobada.

## Slide 35
MÓDULO 2
2.3 Red C-NET y comunicación
C-NET es la denominación de la red/lazo de dispositivos direccionables asociada a la familia Cerberus PRO descrita en el temario. Los dispositivos se conectan al circuito y el panel supervisa su comunicación.
El temario también menciona redes de paneles mediante Ethernet, conmutadores FN2012-A1 y acceso remoto con Cerberus-Remote. Estas funciones dependen de la arquitectura instalada, licencias, configuración de red, ciberseguridad y permisos.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
38
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
C-NET es la denominación de la red/lazo de dispositivos direccionables asociada a la familia Cerberus PRO descrita en el temario. Los dispositivos se conectan al circuito y el panel supervisa su comunicación. La topología, longitud, número de dispositivos, tipos permitidos, aisladores y condiciones de cableado se deben tomar de la documentación de ingeniería del fabricante.
El temario también menciona redes de paneles mediante Ethernet, conmutadores FN2012-A1 y acceso remoto con Cerberus-Remote. Estas funciones dependen de la arquitectura instalada, licencias, configuración de red, ciberseguridad y permisos. El operador no debe conectar equipos a una red corporativa ni habilitar acceso remoto por iniciativa propia.

## Slide 36
MÓDULO 2
2.4 Dispositivos de campo citados
OP720 • Detector de humo óptico. • Mantener cámara y entradas de humo limpias; probar con método aprobado.
OH110 • Detector multisensor. • Confirmar los criterios de detección del modelo y su programación.
HI720 • Detector térmico; el temario menciona máximo y tasa de aumento. • Verificar el tipo exacto y la temperatura/criterios en ficha técnica.
OOH740 • Detector neuronal ASA citado en el temario. • No modificar parámetros sin autorización de ingeniería.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
39
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Modelo o familia citada | Descripción funcional general | Punto de atención
OP720 | Detector de humo óptico. | Mantener cámara y entradas de humo limpias; probar con método aprobado.
OH110 | Detector multisensor. | Confirmar los criterios de detección del modelo y su programación.
HI720 | Detector térmico; el temario menciona máximo y tasa de aumento. | Verificar el tipo exacto y la temperatura/criterios en ficha técnica.
OOH740 | Detector neuronal ASA citado en el temario. | No modificar parámetros sin autorización de ingeniería.
FDA221 / FDA241 | Equipos de detección por aspiración citados. | Revisar unidad, tuberías, puntos de muestreo y avisos conforme al manual.
FDM221 | Estación manual. | Verificar acceso, señalización, integridad y método de prueba.
FDS221 / FDS224-R | Sirenas o dispositivos de notificación citados. | Comprobar activación, audibilidad y sincronía según diseño.
DBS720 | Base sonora citada. | Confirmar compatibilidad con el detector y configuración.
FDCIO222 | Módulo de entrada/salida citado. | Identificar señales recibidas y equipos controlados según matriz causa-efecto.
FT2010 / FT724 | Terminales/repetidores citados. | Confirmar qué eventos muestran y la comunicación con el panel.

## Slide 37
MÓDULO 2
2.4 Dispositivos de campo citados · continuación
FDA221 / FDA241 • Equipos de detección por aspiración citados. • Revisar unidad, tuberías, puntos de muestreo y avisos conforme al manual.
FDM221 • Estación manual. • Verificar acceso, señalización, integridad y método de prueba.
FDS221 / FDS224-R • Sirenas o dispositivos de notificación citados. • Comprobar activación, audibilidad y sincronía según diseño.
DBS720 • Base sonora citada. • Confirmar compatibilidad con el detector y configuración.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
40
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Modelo o familia citada | Descripción funcional general | Punto de atención
OP720 | Detector de humo óptico. | Mantener cámara y entradas de humo limpias; probar con método aprobado.
OH110 | Detector multisensor. | Confirmar los criterios de detección del modelo y su programación.
HI720 | Detector térmico; el temario menciona máximo y tasa de aumento. | Verificar el tipo exacto y la temperatura/criterios en ficha técnica.
OOH740 | Detector neuronal ASA citado en el temario. | No modificar parámetros sin autorización de ingeniería.
FDA221 / FDA241 | Equipos de detección por aspiración citados. | Revisar unidad, tuberías, puntos de muestreo y avisos conforme al manual.
FDM221 | Estación manual. | Verificar acceso, señalización, integridad y método de prueba.
FDS221 / FDS224-R | Sirenas o dispositivos de notificación citados. | Comprobar activación, audibilidad y sincronía según diseño.
DBS720 | Base sonora citada. | Confirmar compatibilidad con el detector y configuración.
FDCIO222 | Módulo de entrada/salida citado. | Identificar señales recibidas y equipos controlados según matriz causa-efecto.
FT2010 / FT724 | Terminales/repetidores citados. | Confirmar qué eventos muestran y la comunicación con el panel.

## Slide 38
MÓDULO 2
2.4 Dispositivos de campo citados · continuación
FDCIO222 • Módulo de entrada/salida citado. • Identificar señales recibidas y equipos controlados según matriz causa-efecto.
FT2010 / FT724 • Terminales/repetidores citados. • Confirmar qué eventos muestran y la comunicación con el panel.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
41
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Modelo o familia citada | Descripción funcional general | Punto de atención
OP720 | Detector de humo óptico. | Mantener cámara y entradas de humo limpias; probar con método aprobado.
OH110 | Detector multisensor. | Confirmar los criterios de detección del modelo y su programación.
HI720 | Detector térmico; el temario menciona máximo y tasa de aumento. | Verificar el tipo exacto y la temperatura/criterios en ficha técnica.
OOH740 | Detector neuronal ASA citado en el temario. | No modificar parámetros sin autorización de ingeniería.
FDA221 / FDA241 | Equipos de detección por aspiración citados. | Revisar unidad, tuberías, puntos de muestreo y avisos conforme al manual.
FDM221 | Estación manual. | Verificar acceso, señalización, integridad y método de prueba.
FDS221 / FDS224-R | Sirenas o dispositivos de notificación citados. | Comprobar activación, audibilidad y sincronía según diseño.
DBS720 | Base sonora citada. | Confirmar compatibilidad con el detector y configuración.
FDCIO222 | Módulo de entrada/salida citado. | Identificar señales recibidas y equipos controlados según matriz causa-efecto.
FT2010 / FT724 | Terminales/repetidores citados. | Confirmar qué eventos muestran y la comunicación con el panel.

## Slide 39
MÓDULO 2
2.5 Herramienta de ingeniería y límites del operador
El temario identifica Cerberus Engineering Tool como herramienta de configuración. La programación define la identificación de puntos, textos, zonas, lógicas, salidas y relaciones causa-efecto.
El operador puede consultar estados, eventos e información disponible para su nivel de acceso.
El técnico de mantenimiento puede realizar inspecciones y pruebas autorizadas, siguiendo el procedimiento del sitio.
Los cambios de programación deben ser realizados por personal autorizado, con respaldo del archivo vigente, control de cambios y pruebas posteriores.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
42
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El temario identifica Cerberus Engineering Tool como herramienta de configuración. La programación define la identificación de puntos, textos, zonas, lógicas, salidas y relaciones causa-efecto. Una modificación incorrecta puede provocar que una alarma no se anuncie, que una salida no opere o que se active un equipo sin necesidad.
El operador puede consultar estados, eventos e información disponible para su nivel de acceso.
El técnico de mantenimiento puede realizar inspecciones y pruebas autorizadas, siguiendo el procedimiento del sitio.
Los cambios de programación deben ser realizados por personal autorizado, con respaldo del archivo vigente, control de cambios y pruebas posteriores.
No cargar archivos, cambiar direcciones ni modificar parámetros para intentar corregir una falla sin autorización.

## Slide 40
MÓDULO 2
2.5 Herramienta de ingeniería y límites del operador · continuación
No cargar archivos, cambiar direcciones ni modificar parámetros para intentar corregir una falla sin autorización.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
43
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El temario identifica Cerberus Engineering Tool como herramienta de configuración. La programación define la identificación de puntos, textos, zonas, lógicas, salidas y relaciones causa-efecto. Una modificación incorrecta puede provocar que una alarma no se anuncie, que una salida no opere o que se active un equipo sin necesidad.
El operador puede consultar estados, eventos e información disponible para su nivel de acceso.
El técnico de mantenimiento puede realizar inspecciones y pruebas autorizadas, siguiendo el procedimiento del sitio.
Los cambios de programación deben ser realizados por personal autorizado, con respaldo del archivo vigente, control de cambios y pruebas posteriores.
No cargar archivos, cambiar direcciones ni modificar parámetros para intentar corregir una falla sin autorización.

## Slide 41
MÓDULO 2
Práctica guiada
Con el panel desenergizado o en condición segura definida por el instructor, identificar los módulos del gabinete sin retirar tarjetas ni manipular conexiones energizadas.
Registrar modelo, número de parte visible y versión disponible.
Consultar en el panel la lista de dispositivos del lazo con el nivel de acceso autorizado.
Comparar dirección, tipo y descripción con el plano o listado de puntos.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
44
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Con el panel desenergizado o en condición segura definida por el instructor, identificar los módulos del gabinete sin retirar tarjetas ni manipular conexiones energizadas.
Registrar modelo, número de parte visible y versión disponible.
Consultar en el panel la lista de dispositivos del lazo con el nivel de acceso autorizado.
Comparar dirección, tipo y descripción con el plano o listado de puntos.
Identificar físicamente los dispositivos del lazo didáctico y completar una hoja de inventario.

## Slide 42
MÓDULO 2
Práctica guiada · continuación
Identificar físicamente los dispositivos del lazo didáctico y completar una hoja de inventario.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
45
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Con el panel desenergizado o en condición segura definida por el instructor, identificar los módulos del gabinete sin retirar tarjetas ni manipular conexiones energizadas.
Registrar modelo, número de parte visible y versión disponible.
Consultar en el panel la lista de dispositivos del lazo con el nivel de acceso autorizado.
Comparar dirección, tipo y descripción con el plano o listado de puntos.
Identificar físicamente los dispositivos del lazo didáctico y completar una hoja de inventario.

## Slide 43
MÓDULO 2
Mini evaluación
¿Qué es C-NET? → La red/lazo de dispositivos direccionables de la familia Cerberus PRO descrita en el curso.
¿Qué herramienta se menciona para configurar el panel? → Cerberus Engineering Tool.
¿Para qué se utiliza un módulo FDCIO222? → Como interfaz de entrada/salida para recibir señales o controlar equipos, según configuración.
¿Qué debe verificarse antes de aplicar una capacidad de lazo? → Modelo exacto, firmware, configuración y ficha/manual correspondiente.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
46
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Qué es C-NET? | La red/lazo de dispositivos direccionables de la familia Cerberus PRO descrita en el curso.
¿Qué herramienta se menciona para configurar el panel? | Cerberus Engineering Tool.
¿Para qué se utiliza un módulo FDCIO222? | Como interfaz de entrada/salida para recibir señales o controlar equipos, según configuración.
¿Qué debe verificarse antes de aplicar una capacidad de lazo? | Modelo exacto, firmware, configuración y ficha/manual correspondiente.
¿Puede el operador modificar la lógica del panel? | No; la programación corresponde a personal autorizado.

## Slide 44
MÓDULO 2
Mini evaluación · continuación
¿Puede el operador modificar la lógica del panel? → No; la programación corresponde a personal autorizado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
47
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Qué es C-NET? | La red/lazo de dispositivos direccionables de la familia Cerberus PRO descrita en el curso.
¿Qué herramienta se menciona para configurar el panel? | Cerberus Engineering Tool.
¿Para qué se utiliza un módulo FDCIO222? | Como interfaz de entrada/salida para recibir señales o controlar equipos, según configuración.
¿Qué debe verificarse antes de aplicar una capacidad de lazo? | Modelo exacto, firmware, configuración y ficha/manual correspondiente.
¿Puede el operador modificar la lógica del panel? | No; la programación corresponde a personal autorizado.

## Slide 45
MÓDULO 3
MÓDULO 3. CERBERUS PRO MODULAR: OPERACIÓN DIARIA
El módulo desarrolla la lectura de la interfaz del panel y la secuencia de actuación frente a alarmas, problemas y supervisiones. La prioridad es conservar la seguridad de las personas y evitar reposiciones o silenciamientos prematuros.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
48
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Duración: 4 horas | Modalidad: teoría y práctica
El módulo desarrolla la lectura de la interfaz del panel y la secuencia de actuación frente a alarmas, problemas y supervisiones. La prioridad es conservar la seguridad de las personas y evitar reposiciones o silenciamientos prematuros.

## Slide 46
MÓDULO 3
Resultados de aprendizaje
Interpretar el tipo de evento, ubicación, dirección y hora.
Aplicar una secuencia ordenada ante una alarma real.
Diferenciar la atención de una alarma, una supervisión y un problema.
Deshabilitar y rehabilitar puntos únicamente bajo autorización.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
50
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Interpretar el tipo de evento, ubicación, dirección y hora.
Aplicar una secuencia ordenada ante una alarma real.
Diferenciar la atención de una alarma, una supervisión y un problema.
Deshabilitar y rehabilitar puntos únicamente bajo autorización.
Consultar el historial y registrar las acciones realizadas.

## Slide 47
MÓDULO 3
Resultados de aprendizaje · continuación
Consultar el historial y registrar las acciones realizadas.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
51
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Interpretar el tipo de evento, ubicación, dirección y hora.
Aplicar una secuencia ordenada ante una alarma real.
Diferenciar la atención de una alarma, una supervisión y un problema.
Deshabilitar y rehabilitar puntos únicamente bajo autorización.
Consultar el historial y registrar las acciones realizadas.

## Slide 48
MÓDULO 3
3.1 Interfaz de operación
La unidad de operación puede disponer de pantalla, teclas, indicadores luminosos y señales acústicas. La distribución y denominación exacta de las teclas depende del modelo, idioma, versión y configuración.
La pantalla debe leerse de manera completa. Como mínimo, el operador debe identificar el tipo de evento, el texto de ubicación, la dirección o punto, la hora y cualquier indicación adicional.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
52
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La unidad de operación puede disponer de pantalla, teclas, indicadores luminosos y señales acústicas. La distribución y denominación exacta de las teclas depende del modelo, idioma, versión y configuración. El participante debe localizar en el manual del equipo las funciones de reconocimiento, silencio, reposición, navegación y consulta de eventos.
La pantalla debe leerse de manera completa. Como mínimo, el operador debe identificar el tipo de evento, el texto de ubicación, la dirección o punto, la hora y cualquier indicación adicional. Si hay varios eventos, se debe determinar cuál es prioritario según el plan de emergencia y el procedimiento del establecimiento.

## Slide 49
MÓDULO 3
3.2 Atención de una alarma real
PRIORIDAD Una alarma real se trata como una posible emergencia. El panel no sustituye la verificación física ni el plan de emergencia del edificio.
Reconocer el evento conforme al procedimiento y al nivel de acceso del operador. El reconocimiento confirma que el evento fue visto; no significa que la condición haya sido corregida.
Leer el mensaje completo, identificar la ubicación y comunicar el evento a la brigada, central o responsable designado.
Aplicar el plan de emergencia del establecimiento. La verificación en sitio debe realizarla personal designado, sin exponerse a humo, fuego ni atmósferas peligrosas.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
53
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
PRIORIDAD Una alarma real se trata como una posible emergencia. El panel no sustituye la verificación física ni el plan de emergencia del edificio.
Reconocer el evento conforme al procedimiento y al nivel de acceso del operador. El reconocimiento confirma que el evento fue visto; no significa que la condición haya sido corregida.
Leer el mensaje completo, identificar la ubicación y comunicar el evento a la brigada, central o responsable designado.
Aplicar el plan de emergencia del establecimiento. La verificación en sitio debe realizarla personal designado, sin exponerse a humo, fuego ni atmósferas peligrosas.
No silenciar ni reponer el sistema antes de conocer la causa y contar con la autorización correspondiente. Si el plan establece una acción inmediata de evacuación, esta tiene prioridad.
Una vez controlada la condición y autorizado el procedimiento, silenciar las señales si corresponde.
Reponer el panel únicamente cuando la causa haya desaparecido y los dispositivos hayan retornado a su condición normal.
Confirmar que el panel queda en estado normal o registrar los eventos que continúan activos y escalar la incidencia.

## Slide 50
MÓDULO 3
3.2 Atención de una alarma real · continuación
No silenciar ni reponer el sistema antes de conocer la causa y contar con la autorización correspondiente. Si el plan establece una acción inmediata de evacuación, esta tiene prioridad.
Una vez controlada la condición y autorizado el procedimiento, silenciar las señales si corresponde.
Reponer el panel únicamente cuando la causa haya desaparecido y los dispositivos hayan retornado a su condición normal.
Confirmar que el panel queda en estado normal o registrar los eventos que continúan activos y escalar la incidencia.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
54
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
PRIORIDAD Una alarma real se trata como una posible emergencia. El panel no sustituye la verificación física ni el plan de emergencia del edificio.
Reconocer el evento conforme al procedimiento y al nivel de acceso del operador. El reconocimiento confirma que el evento fue visto; no significa que la condición haya sido corregida.
Leer el mensaje completo, identificar la ubicación y comunicar el evento a la brigada, central o responsable designado.
Aplicar el plan de emergencia del establecimiento. La verificación en sitio debe realizarla personal designado, sin exponerse a humo, fuego ni atmósferas peligrosas.
No silenciar ni reponer el sistema antes de conocer la causa y contar con la autorización correspondiente. Si el plan establece una acción inmediata de evacuación, esta tiene prioridad.
Una vez controlada la condición y autorizado el procedimiento, silenciar las señales si corresponde.
Reponer el panel únicamente cuando la causa haya desaparecido y los dispositivos hayan retornado a su condición normal.
Confirmar que el panel queda en estado normal o registrar los eventos que continúan activos y escalar la incidencia.

## Slide 51
MÓDULO 3
3.3 Atención de un problema
Un problema indica que existe una condición anormal en el sistema o en una parte de él. Ejemplos del temario son pérdida de alimentación, falla de batería, falla a tierra, lazo abierto, cortocircuito o dispositivo faltante.
Leer y registrar el mensaje completo, dirección, zona, hora y cualquier dato asociado.
Determinar si el problema afecta a un único dispositivo, a un tramo del lazo, a la alimentación o a la comunicación.
Informar al responsable del sistema y evaluar si se requiere una medida compensatoria por pérdida parcial de protección.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
55
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Un problema indica que existe una condición anormal en el sistema o en una parte de él. Ejemplos del temario son pérdida de alimentación, falla de batería, falla a tierra, lazo abierto, cortocircuito o dispositivo faltante.
Leer y registrar el mensaje completo, dirección, zona, hora y cualquier dato asociado.
Determinar si el problema afecta a un único dispositivo, a un tramo del lazo, a la alimentación o a la comunicación.
Informar al responsable del sistema y evaluar si se requiere una medida compensatoria por pérdida parcial de protección.
Generar una orden de trabajo y asignar la intervención a personal competente.
Después de corregir la causa, verificar que el panel elimina la condición y registrar la evidencia.

## Slide 52
MÓDULO 3
3.3 Atención de un problema · continuación
Generar una orden de trabajo y asignar la intervención a personal competente.
Después de corregir la causa, verificar que el panel elimina la condición y registrar la evidencia.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
56
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Un problema indica que existe una condición anormal en el sistema o en una parte de él. Ejemplos del temario son pérdida de alimentación, falla de batería, falla a tierra, lazo abierto, cortocircuito o dispositivo faltante.
Leer y registrar el mensaje completo, dirección, zona, hora y cualquier dato asociado.
Determinar si el problema afecta a un único dispositivo, a un tramo del lazo, a la alimentación o a la comunicación.
Informar al responsable del sistema y evaluar si se requiere una medida compensatoria por pérdida parcial de protección.
Generar una orden de trabajo y asignar la intervención a personal competente.
Después de corregir la causa, verificar que el panel elimina la condición y registrar la evidencia.

## Slide 53
MÓDULO 3
3.4 Atención de una supervisión
Una señal de supervisión indica que una condición vigilada ha cambiado de estado. En sistemas contra incendios puede relacionarse, según diseño, con válvulas, flujo de agua u otros equipos.
Leer el texto y localizar el equipo asociado.
Comunicar el evento al área responsable del equipo (por ejemplo, mantenimiento mecánico o responsable del sistema hidráulico).
Verificar si el cambio de estado fue intencional, parte de un trabajo autorizado o una condición no prevista.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
57
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Una señal de supervisión indica que una condición vigilada ha cambiado de estado. En sistemas contra incendios puede relacionarse, según diseño, con válvulas, flujo de agua u otros equipos. La señal no debe tratarse automáticamente como una falla ni como una alarma de incendio.
Leer el texto y localizar el equipo asociado.
Comunicar el evento al área responsable del equipo (por ejemplo, mantenimiento mecánico o responsable del sistema hidráulico).
Verificar si el cambio de estado fue intencional, parte de un trabajo autorizado o una condición no prevista.
Restablecer el equipo a su condición normal únicamente por personal responsable y autorizado.
Confirmar el retorno de la señal y documentar la causa.

## Slide 54
MÓDULO 3
3.4 Atención de una supervisión · continuación
Restablecer el equipo a su condición normal únicamente por personal responsable y autorizado.
Confirmar el retorno de la señal y documentar la causa.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
58
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Una señal de supervisión indica que una condición vigilada ha cambiado de estado. En sistemas contra incendios puede relacionarse, según diseño, con válvulas, flujo de agua u otros equipos. La señal no debe tratarse automáticamente como una falla ni como una alarma de incendio.
Leer el texto y localizar el equipo asociado.
Comunicar el evento al área responsable del equipo (por ejemplo, mantenimiento mecánico o responsable del sistema hidráulico).
Verificar si el cambio de estado fue intencional, parte de un trabajo autorizado o una condición no prevista.
Restablecer el equipo a su condición normal únicamente por personal responsable y autorizado.
Confirmar el retorno de la señal y documentar la causa.

## Slide 55
MÓDULO 3
3.5 Silencio, reconocimiento y reposición: no son lo mismo
Reconocer • Confirmar que el operador ha visto el evento. • No corrige el origen ni elimina el evento.
Silenciar • Detener una señal acústica conforme a la lógica y permisos del panel. • No garantiza que el riesgo haya desaparecido.
Reposición / reset • Solicitar al panel que vuelva a supervisar después de eliminar la condición, según el diseño. • No debe utilizarse para ocultar o borrar una condición no investigada.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
59
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Acción | Qué significa | Qué no significa
Reconocer | Confirmar que el operador ha visto el evento. | No corrige el origen ni elimina el evento.
Silenciar | Detener una señal acústica conforme a la lógica y permisos del panel. | No garantiza que el riesgo haya desaparecido.
Reposición / reset | Solicitar al panel que vuelva a supervisar después de eliminar la condición, según el diseño. | No debe utilizarse para ocultar o borrar una condición no investigada.

## Slide 56
MÓDULO 3
3.6 Deshabilitación y rehabilitación de puntos
Deshabilitar un punto significa excluir temporalmente una parte del sistema de su operación normal. Esto reduce la cobertura de protección y debe considerarse una condición de riesgo.
Registrar quién solicita, quién autoriza, el motivo, el punto afectado, fecha y hora.
Informar a la central de monitoreo y al responsable del edificio.
Definir medidas compensatorias y duración prevista de la deshabilitación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
60
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Deshabilitar un punto significa excluir temporalmente una parte del sistema de su operación normal. Esto reduce la cobertura de protección y debe considerarse una condición de riesgo. Solo se realizará con autorización formal y siguiendo el procedimiento del establecimiento.
Registrar quién solicita, quién autoriza, el motivo, el punto afectado, fecha y hora.
Informar a la central de monitoreo y al responsable del edificio.
Definir medidas compensatorias y duración prevista de la deshabilitación.
Colocar avisos o restricciones operativas cuando lo exija el procedimiento.
Al finalizar, rehabilitar el punto, probarlo y confirmar su estado normal.
Verificar que no queden puntos deshabilitados sin justificación.

## Slide 57
MÓDULO 3
3.6 Deshabilitación y rehabilitación de puntos · continuación
Colocar avisos o restricciones operativas cuando lo exija el procedimiento.
Al finalizar, rehabilitar el punto, probarlo y confirmar su estado normal.
Verificar que no queden puntos deshabilitados sin justificación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
61
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Deshabilitar un punto significa excluir temporalmente una parte del sistema de su operación normal. Esto reduce la cobertura de protección y debe considerarse una condición de riesgo. Solo se realizará con autorización formal y siguiendo el procedimiento del establecimiento.
Registrar quién solicita, quién autoriza, el motivo, el punto afectado, fecha y hora.
Informar a la central de monitoreo y al responsable del edificio.
Definir medidas compensatorias y duración prevista de la deshabilitación.
Colocar avisos o restricciones operativas cuando lo exija el procedimiento.
Al finalizar, rehabilitar el punto, probarlo y confirmar su estado normal.
Verificar que no queden puntos deshabilitados sin justificación.

## Slide 58
MÓDULO 3
3.7 Historial de eventos
El historial permite revisar eventos anteriores para identificar recurrencias, secuencias y condiciones que precedieron a una falla. El operador debe aplicar los filtros disponibles en el equipo, que pueden variar por versión.
Filtrar por fecha y hora para delimitar el periodo investigado.
Separar alarmas, supervisiones, problemas y eventos de operación.
Buscar recurrencia por dirección o ubicación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
62
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El historial permite revisar eventos anteriores para identificar recurrencias, secuencias y condiciones que precedieron a una falla. El operador debe aplicar los filtros disponibles en el equipo, que pueden variar por versión.
Filtrar por fecha y hora para delimitar el periodo investigado.
Separar alarmas, supervisiones, problemas y eventos de operación.
Buscar recurrencia por dirección o ubicación.
Correlacionar los registros con bitácoras, órdenes de trabajo y reportes de la central.
Conservar la evidencia de acuerdo con el procedimiento documental del sitio.

## Slide 59
MÓDULO 3
3.7 Historial de eventos · continuación
Correlacionar los registros con bitácoras, órdenes de trabajo y reportes de la central.
Conservar la evidencia de acuerdo con el procedimiento documental del sitio.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
63
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El historial permite revisar eventos anteriores para identificar recurrencias, secuencias y condiciones que precedieron a una falla. El operador debe aplicar los filtros disponibles en el equipo, que pueden variar por versión.
Filtrar por fecha y hora para delimitar el periodo investigado.
Separar alarmas, supervisiones, problemas y eventos de operación.
Buscar recurrencia por dirección o ubicación.
Correlacionar los registros con bitácoras, órdenes de trabajo y reportes de la central.
Conservar la evidencia de acuerdo con el procedimiento documental del sitio.

## Slide 60
MÓDULO 3
Práctica guiada
Simular una alarma mediante una estación manual del banco de práctica.
Leer y registrar dirección, ubicación, hora y tipo de evento.
Ejecutar la secuencia de reconocimiento y comunicación establecida por el instructor.
Generar un problema controlado en el banco, identificar el punto y restaurar la conexión con el procedimiento autorizado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
64
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Simular una alarma mediante una estación manual del banco de práctica.
Leer y registrar dirección, ubicación, hora y tipo de evento.
Ejecutar la secuencia de reconocimiento y comunicación establecida por el instructor.
Generar un problema controlado en el banco, identificar el punto y restaurar la conexión con el procedimiento autorizado.
Deshabilitar y rehabilitar un punto de práctica, dejando registro de ambas acciones.
Consultar los últimos eventos disponibles y elaborar un resumen.

## Slide 61
MÓDULO 3
Práctica guiada · continuación
Deshabilitar y rehabilitar un punto de práctica, dejando registro de ambas acciones.
Consultar los últimos eventos disponibles y elaborar un resumen.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
65
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Simular una alarma mediante una estación manual del banco de práctica.
Leer y registrar dirección, ubicación, hora y tipo de evento.
Ejecutar la secuencia de reconocimiento y comunicación establecida por el instructor.
Generar un problema controlado en el banco, identificar el punto y restaurar la conexión con el procedimiento autorizado.
Deshabilitar y rehabilitar un punto de práctica, dejando registro de ambas acciones.
Consultar los últimos eventos disponibles y elaborar un resumen.

## Slide 62
MÓDULO 3
Mini evaluación
¿En qué orden se atiende una alarma? → Reconocer y leer; comunicar y aplicar el plan; verificar de forma segura; silenciar solo con autorización; reponer cuando la causa desaparezca.
¿Por qué no se repone sin investigar? → Porque la condición puede continuar y la reposición no corrige la causa.
¿Cuándo se puede deshabilitar un dispositivo? → Con autorización formal, control de riesgo, aviso y registro.
¿Cómo ayuda el historial? → Permite filtrar eventos y analizar recurrencias y secuencias.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
66
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿En qué orden se atiende una alarma? | Reconocer y leer; comunicar y aplicar el plan; verificar de forma segura; silenciar solo con autorización; reponer cuando la causa desaparezca.
¿Por qué no se repone sin investigar? | Porque la condición puede continuar y la reposición no corrige la causa.
¿Cuándo se puede deshabilitar un dispositivo? | Con autorización formal, control de riesgo, aviso y registro.
¿Cómo ayuda el historial? | Permite filtrar eventos y analizar recurrencias y secuencias.
¿Qué se hace ante una supervisión? | Identificar el equipo, coordinar con el área responsable y confirmar el retorno a condición normal.

## Slide 63
MÓDULO 3
Mini evaluación · continuación
¿Qué se hace ante una supervisión? → Identificar el equipo, coordinar con el área responsable y confirmar el retorno a condición normal.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
67
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿En qué orden se atiende una alarma? | Reconocer y leer; comunicar y aplicar el plan; verificar de forma segura; silenciar solo con autorización; reponer cuando la causa desaparezca.
¿Por qué no se repone sin investigar? | Porque la condición puede continuar y la reposición no corrige la causa.
¿Cuándo se puede deshabilitar un dispositivo? | Con autorización formal, control de riesgo, aviso y registro.
¿Cómo ayuda el historial? | Permite filtrar eventos y analizar recurrencias y secuencias.
¿Qué se hace ante una supervisión? | Identificar el equipo, coordinar con el área responsable y confirmar el retorno a condición normal.

## Slide 64
MÓDULO 4
MÓDULO 4. CERBERUS PRO MODULAR: PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
Este módulo enseña a preparar y ejecutar pruebas funcionales en un entorno controlado, revisar la alimentación y el cableado, y documentar resultados. La prueba debe demostrar el funcionamiento del punto y de las funciones asociadas sin generar riesgos para el edificio.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
68
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Duración: 4 horas | Modalidad: teoría y práctica
Este módulo enseña a preparar y ejecutar pruebas funcionales en un entorno controlado, revisar la alimentación y el cableado, y documentar resultados. La prueba debe demostrar el funcionamiento del punto y de las funciones asociadas sin generar riesgos para el edificio.

## Slide 65
MÓDULO 4
Resultados de aprendizaje
Preparar un plan de prueba y coordinar las afectaciones.
Probar detectores, estaciones manuales, sirenas y módulos con métodos aprobados.
Revisar la fuente y las baterías conforme al manual.
Identificar condiciones visibles de cableado y dispositivos.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
70
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Preparar un plan de prueba y coordinar las afectaciones.
Probar detectores, estaciones manuales, sirenas y módulos con métodos aprobados.
Revisar la fuente y las baterías conforme al manual.
Identificar condiciones visibles de cableado y dispositivos.
Elaborar un informe y restituir el sistema a servicio.

## Slide 66
MÓDULO 4
Resultados de aprendizaje · continuación
Elaborar un informe y restituir el sistema a servicio.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
71
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Preparar un plan de prueba y coordinar las afectaciones.
Probar detectores, estaciones manuales, sirenas y módulos con métodos aprobados.
Revisar la fuente y las baterías conforme al manual.
Identificar condiciones visibles de cableado y dispositivos.
Elaborar un informe y restituir el sistema a servicio.

## Slide 67
MÓDULO 4
4.1 Planificación previa
Una prueba planificada evita falsas respuestas, interrupciones no coordinadas y descargas accidentales. Antes de empezar se debe definir el alcance, los puntos, el método, los responsables, la duración y la forma de comunicación.
Autorización • Nombre del responsable que autoriza la prueba y alcance aprobado.
Notificaciones • Central de monitoreo, seguridad, brigada, operaciones y áreas afectadas.
Puntos de prueba • Listado de dispositivos, direcciones, ubicaciones y funciones asociadas.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
72
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Una prueba planificada evita falsas respuestas, interrupciones no coordinadas y descargas accidentales. Antes de empezar se debe definir el alcance, los puntos, el método, los responsables, la duración y la forma de comunicación.
Dato de planificación | Contenido mínimo
Autorización | Nombre del responsable que autoriza la prueba y alcance aprobado.
Notificaciones | Central de monitoreo, seguridad, brigada, operaciones y áreas afectadas.
Puntos de prueba | Listado de dispositivos, direcciones, ubicaciones y funciones asociadas.
Salidas vinculadas | Identificación y control de salidas de extinción, ascensores, compuertas, bombas u otros sistemas.
Personal | Técnico que ejecuta, observador, operador de panel y responsable del área.
Medidas compensatorias | Vigilancia, restricción de trabajos de riesgo u otras medidas definidas por el sitio.
Cierre | Método de restitución, verificación de normalidad y aviso de finalización.

## Slide 68
MÓDULO 4
4.1 Planificación previa · continuación
Salidas vinculadas • Identificación y control de salidas de extinción, ascensores, compuertas, bombas u otros sistemas.
Personal • Técnico que ejecuta, observador, operador de panel y responsable del área.
Medidas compensatorias • Vigilancia, restricción de trabajos de riesgo u otras medidas definidas por el sitio.
Cierre • Método de restitución, verificación de normalidad y aviso de finalización.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
73
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Una prueba planificada evita falsas respuestas, interrupciones no coordinadas y descargas accidentales. Antes de empezar se debe definir el alcance, los puntos, el método, los responsables, la duración y la forma de comunicación.
Dato de planificación | Contenido mínimo
Autorización | Nombre del responsable que autoriza la prueba y alcance aprobado.
Notificaciones | Central de monitoreo, seguridad, brigada, operaciones y áreas afectadas.
Puntos de prueba | Listado de dispositivos, direcciones, ubicaciones y funciones asociadas.
Salidas vinculadas | Identificación y control de salidas de extinción, ascensores, compuertas, bombas u otros sistemas.
Personal | Técnico que ejecuta, observador, operador de panel y responsable del área.
Medidas compensatorias | Vigilancia, restricción de trabajos de riesgo u otras medidas definidas por el sitio.
Cierre | Método de restitución, verificación de normalidad y aviso de finalización.

## Slide 69
MÓDULO 4
4.2 Prueba funcional de detectores
La prueba funcional verifica que el dispositivo responde al estímulo previsto, comunica el evento al panel y se identifica correctamente. Debe realizarse con el equipo de prueba recomendado por el fabricante.
Detector de humo: utilizar aerosol de prueba aprobado y herramienta compatible. No usar humo de combustión, llama abierta ni productos no autorizados.
Detector térmico: aplicar un equipo de prueba de calor controlado y compatible con el modelo. No usar encendedores, sopletes ni fuentes improvisadas.
Detector multicriterio: aplicar el método indicado por el fabricante para comprobar la tecnología correspondiente.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
74
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La prueba funcional verifica que el dispositivo responde al estímulo previsto, comunica el evento al panel y se identifica correctamente. Debe realizarse con el equipo de prueba recomendado por el fabricante.
Detector de humo: utilizar aerosol de prueba aprobado y herramienta compatible. No usar humo de combustión, llama abierta ni productos no autorizados.
Detector térmico: aplicar un equipo de prueba de calor controlado y compatible con el modelo. No usar encendedores, sopletes ni fuentes improvisadas.
Detector multicriterio: aplicar el método indicado por el fabricante para comprobar la tecnología correspondiente.
Detector por aspiración: revisar el procedimiento de prueba de la unidad, puntos de muestreo, filtros, tuberías y niveles de alarma; no sustituirlo por una prueba convencional de detector puntual.

## Slide 70
MÓDULO 4
4.2 Prueba funcional de detectores · continuación
Detector por aspiración: revisar el procedimiento de prueba de la unidad, puntos de muestreo, filtros, tuberías y niveles de alarma; no sustituirlo por una prueba convencional de detector puntual.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
75
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La prueba funcional verifica que el dispositivo responde al estímulo previsto, comunica el evento al panel y se identifica correctamente. Debe realizarse con el equipo de prueba recomendado por el fabricante.
Detector de humo: utilizar aerosol de prueba aprobado y herramienta compatible. No usar humo de combustión, llama abierta ni productos no autorizados.
Detector térmico: aplicar un equipo de prueba de calor controlado y compatible con el modelo. No usar encendedores, sopletes ni fuentes improvisadas.
Detector multicriterio: aplicar el método indicado por el fabricante para comprobar la tecnología correspondiente.
Detector por aspiración: revisar el procedimiento de prueba de la unidad, puntos de muestreo, filtros, tuberías y niveles de alarma; no sustituirlo por una prueba convencional de detector puntual.

## Slide 71
MÓDULO 4
4.3 Prueba de estaciones manuales
La estación manual se prueba conforme a su diseño y al procedimiento del fabricante.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
76
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La estación manual se prueba conforme a su diseño y al procedimiento del fabricante. El técnico debe confirmar que la activación se recibe en el panel con la dirección y descripción correctas, y que las salidas asociadas actúan según el alcance de prueba autorizado.

## Slide 72
MÓDULO 4
4.4 Prueba de dispositivos de notificación
La prueba de sirenas y dispositivos audiovisuales debe comprobar la activación, la audibilidad o visibilidad y, cuando aplique, la sincronización.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
77
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La prueba de sirenas y dispositivos audiovisuales debe comprobar la activación, la audibilidad o visibilidad y, cuando aplique, la sincronización. El nivel de sonido y la cobertura deben evaluarse con los criterios del diseño y las normas aplicables; no basta con escuchar una unidad aislada para concluir que toda el área está correctamente cubierta.

## Slide 73
MÓDULO 4
4.5 Módulos de entrada/salida
Los módulos de entrada permiten recibir estados de equipos externos; los módulos de salida permiten accionar equipos o interfaces; los módulos combinados pueden realizar ambas funciones.
CONTROL DE SALIDAS No probar una salida conectada a extinción, ascensores, compuertas, bombas u otro equipo de seguridad sin autorización específica y sin controlar previamente las consecuencias de la activación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
78
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Los módulos de entrada permiten recibir estados de equipos externos; los módulos de salida permiten accionar equipos o interfaces; los módulos combinados pueden realizar ambas funciones. La prueba debe verificar el punto en el panel y la respuesta del equipo asociado, de acuerdo con la matriz causa-efecto.
CONTROL DE SALIDAS No probar una salida conectada a extinción, ascensores, compuertas, bombas u otro equipo de seguridad sin autorización específica y sin controlar previamente las consecuencias de la activación.

## Slide 74
MÓDULO 4
4.6 Fuente y baterías
La revisión de alimentación debe seguir el manual del panel y las especificaciones de las baterías instaladas.
Registrar tensión de red y de batería con instrumento adecuado y dentro de las condiciones definidas por el fabricante.
Inspeccionar terminales, polaridad, fijación, corrosión, deformaciones, fugas y fecha de fabricación o instalación.
Verificar la transferencia a baterías mediante un procedimiento autorizado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
79
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La revisión de alimentación debe seguir el manual del panel y las especificaciones de las baterías instaladas. El técnico debe comprobar el suministro de red, la indicación del cargador, el estado físico de las baterías y el comportamiento del panel ante una pérdida controlada de la alimentación principal, únicamente si el procedimiento lo permite.
Registrar tensión de red y de batería con instrumento adecuado y dentro de las condiciones definidas por el fabricante.
Inspeccionar terminales, polaridad, fijación, corrosión, deformaciones, fugas y fecha de fabricación o instalación.
Verificar la transferencia a baterías mediante un procedimiento autorizado.
No asumir una autonomía por el solo valor de tensión en circuito abierto; la capacidad y autonomía dependen del cálculo de carga, condición de batería, temperatura y requisitos del sistema.
El reemplazo debe considerar tipo, capacidad, tensión, compatibilidad, fecha y requisitos del fabricante.

## Slide 75
MÓDULO 4
4.6 Fuente y baterías · continuación
No asumir una autonomía por el solo valor de tensión en circuito abierto; la capacidad y autonomía dependen del cálculo de carga, condición de batería, temperatura y requisitos del sistema.
El reemplazo debe considerar tipo, capacidad, tensión, compatibilidad, fecha y requisitos del fabricante.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
80
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La revisión de alimentación debe seguir el manual del panel y las especificaciones de las baterías instaladas. El técnico debe comprobar el suministro de red, la indicación del cargador, el estado físico de las baterías y el comportamiento del panel ante una pérdida controlada de la alimentación principal, únicamente si el procedimiento lo permite.
Registrar tensión de red y de batería con instrumento adecuado y dentro de las condiciones definidas por el fabricante.
Inspeccionar terminales, polaridad, fijación, corrosión, deformaciones, fugas y fecha de fabricación o instalación.
Verificar la transferencia a baterías mediante un procedimiento autorizado.
No asumir una autonomía por el solo valor de tensión en circuito abierto; la capacidad y autonomía dependen del cálculo de carga, condición de batería, temperatura y requisitos del sistema.
El reemplazo debe considerar tipo, capacidad, tensión, compatibilidad, fecha y requisitos del fabricante.

## Slide 76
MÓDULO 4
4.7 Revisión de cableado y limpieza
La inspección visual puede revelar conductores sueltos, daños mecánicos, humedad, corrosión, entradas de cable sin protección o etiquetado deficiente.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
81
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La inspección visual puede revelar conductores sueltos, daños mecánicos, humedad, corrosión, entradas de cable sin protección o etiquetado deficiente. Las mediciones de continuidad y aislamiento deben realizarse con el circuito en condición segura y con los equipos desconectados según el procedimiento. No aplicar megóhmetro u otra tensión de prueba sobre tarjetas o dispositivos conectados sin autorización expresa del fabricante.

## Slide 77
MÓDULO 4
4.8 Informe de prueba
Identificación • Proyecto, edificio, panel, modelo, número de serie y ubicación.
Control • Fecha, hora, responsable, permiso y alcance.
Punto probado • Dirección, tipo, ubicación y descripción.
Método • Herramienta y método utilizado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
82
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Campo | Registro recomendado
Identificación | Proyecto, edificio, panel, modelo, número de serie y ubicación.
Control | Fecha, hora, responsable, permiso y alcance.
Punto probado | Dirección, tipo, ubicación y descripción.
Método | Herramienta y método utilizado.
Resultado | Conforme / no conforme / no probado, con observación.
Respuesta del panel | Mensaje, dirección, hora y salidas verificadas.
Hallazgo | Falla detectada, impacto y evidencia.
Acción | Corrección, responsable y fecha de cierre.
Restitución | Puntos rehabilitados, salidas restablecidas, panel normal y notificación de cierre.

## Slide 78
MÓDULO 4
4.8 Informe de prueba · continuación
Resultado • Conforme / no conforme / no probado, con observación.
Respuesta del panel • Mensaje, dirección, hora y salidas verificadas.
Hallazgo • Falla detectada, impacto y evidencia.
Acción • Corrección, responsable y fecha de cierre.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
83
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Campo | Registro recomendado
Identificación | Proyecto, edificio, panel, modelo, número de serie y ubicación.
Control | Fecha, hora, responsable, permiso y alcance.
Punto probado | Dirección, tipo, ubicación y descripción.
Método | Herramienta y método utilizado.
Resultado | Conforme / no conforme / no probado, con observación.
Respuesta del panel | Mensaje, dirección, hora y salidas verificadas.
Hallazgo | Falla detectada, impacto y evidencia.
Acción | Corrección, responsable y fecha de cierre.
Restitución | Puntos rehabilitados, salidas restablecidas, panel normal y notificación de cierre.

## Slide 79
MÓDULO 4
4.8 Informe de prueba · continuación
Restitución • Puntos rehabilitados, salidas restablecidas, panel normal y notificación de cierre.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
84
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Campo | Registro recomendado
Identificación | Proyecto, edificio, panel, modelo, número de serie y ubicación.
Control | Fecha, hora, responsable, permiso y alcance.
Punto probado | Dirección, tipo, ubicación y descripción.
Método | Herramienta y método utilizado.
Resultado | Conforme / no conforme / no probado, con observación.
Respuesta del panel | Mensaje, dirección, hora y salidas verificadas.
Hallazgo | Falla detectada, impacto y evidencia.
Acción | Corrección, responsable y fecha de cierre.
Restitución | Puntos rehabilitados, salidas restablecidas, panel normal y notificación de cierre.

## Slide 80
MÓDULO 4
4.9 Restitución del sistema
Retirar los equipos de prueba y confirmar que cada dispositivo está en condición normal.
Rehabilitar todos los puntos que fueron deshabilitados durante la prueba.
Reponer el panel cuando corresponda y verificar que no queden alarmas o problemas activos no explicados.
Confirmar el estado de las salidas y equipos asociados.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
85
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Retirar los equipos de prueba y confirmar que cada dispositivo está en condición normal.
Rehabilitar todos los puntos que fueron deshabilitados durante la prueba.
Reponer el panel cuando corresponda y verificar que no queden alarmas o problemas activos no explicados.
Confirmar el estado de las salidas y equipos asociados.
Informar a la central y al responsable que la prueba terminó y que el sistema fue restituido.
Entregar el informe y dejar evidencia de cualquier pendiente.

## Slide 81
MÓDULO 4
4.9 Restitución del sistema · continuación
Informar a la central y al responsable que la prueba terminó y que el sistema fue restituido.
Entregar el informe y dejar evidencia de cualquier pendiente.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
86
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Retirar los equipos de prueba y confirmar que cada dispositivo está en condición normal.
Rehabilitar todos los puntos que fueron deshabilitados durante la prueba.
Reponer el panel cuando corresponda y verificar que no queden alarmas o problemas activos no explicados.
Confirmar el estado de las salidas y equipos asociados.
Informar a la central y al responsable que la prueba terminó y que el sistema fue restituido.
Entregar el informe y dejar evidencia de cualquier pendiente.

## Slide 82
MÓDULO 4
Práctica guiada
Completar una charla de seguridad y revisar el permiso de prueba.
Probar los dispositivos disponibles en el lazo didáctico con el método correcto.
Registrar dirección, ubicación, método, respuesta del panel y resultado.
Medir los parámetros de alimentación permitidos por el instructor y compararlos con el manual.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
87
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Completar una charla de seguridad y revisar el permiso de prueba.
Probar los dispositivos disponibles en el lazo didáctico con el método correcto.
Registrar dirección, ubicación, método, respuesta del panel y resultado.
Medir los parámetros de alimentación permitidos por el instructor y compararlos con el manual.
Simular una pérdida de red en el banco de práctica y observar la indicación correspondiente.
Restituir el banco y completar el informe.

## Slide 83
MÓDULO 4
Práctica guiada · continuación
Simular una pérdida de red en el banco de práctica y observar la indicación correspondiente.
Restituir el banco y completar el informe.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
88
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Completar una charla de seguridad y revisar el permiso de prueba.
Probar los dispositivos disponibles en el lazo didáctico con el método correcto.
Registrar dirección, ubicación, método, respuesta del panel y resultado.
Medir los parámetros de alimentación permitidos por el instructor y compararlos con el manual.
Simular una pérdida de red en el banco de práctica y observar la indicación correspondiente.
Restituir el banco y completar el informe.

## Slide 84
MÓDULO 4
Mini evaluación
¿Qué se coordina antes de una prueba? → Autorización, notificaciones, alcance, salidas asociadas, responsables y medidas compensatorias.
¿Cómo se prueba un detector de humo? → Con aerosol de prueba aprobado y herramienta compatible, según el fabricante.
¿Qué verifica una prueba de baterías? → Condición, conexión, carga y respuesta de respaldo conforme al procedimiento del fabricante.
¿Qué debe contener el informe? → Identificación, fecha, puntos, método, resultados, fallas, acciones y restitución.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
89
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Qué se coordina antes de una prueba? | Autorización, notificaciones, alcance, salidas asociadas, responsables y medidas compensatorias.
¿Cómo se prueba un detector de humo? | Con aerosol de prueba aprobado y herramienta compatible, según el fabricante.
¿Qué verifica una prueba de baterías? | Condición, conexión, carga y respuesta de respaldo conforme al procedimiento del fabricante.
¿Qué debe contener el informe? | Identificación, fecha, puntos, método, resultados, fallas, acciones y restitución.
¿Qué se hace al terminar? | Rehabilitar puntos, restablecer salidas, confirmar normalidad y notificar el cierre.

## Slide 85
MÓDULO 4
Mini evaluación · continuación
¿Qué se hace al terminar? → Rehabilitar puntos, restablecer salidas, confirmar normalidad y notificar el cierre.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
90
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Qué se coordina antes de una prueba? | Autorización, notificaciones, alcance, salidas asociadas, responsables y medidas compensatorias.
¿Cómo se prueba un detector de humo? | Con aerosol de prueba aprobado y herramienta compatible, según el fabricante.
¿Qué verifica una prueba de baterías? | Condición, conexión, carga y respuesta de respaldo conforme al procedimiento del fabricante.
¿Qué debe contener el informe? | Identificación, fecha, puntos, método, resultados, fallas, acciones y restitución.
¿Qué se hace al terminar? | Rehabilitar puntos, restablecer salidas, confirmar normalidad y notificar el cierre.

## Slide 86
MÓDULO 5
MÓDULO 5. MXL / MXL-IQ: ARQUITECTURA Y DISPOSITIVOS
El módulo introduce la arquitectura de la familia MXL, sus elementos principales, dispositivos direccionables y comunicación entre paneles.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
91
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Duración: 4 horas | Modalidad: teoría y práctica
El módulo introduce la arquitectura de la familia MXL, sus elementos principales, dispositivos direccionables y comunicación entre paneles. Debido a la antigüedad de esta plataforma, se presta especial atención a la identificación de números de parte, disponibilidad de repuestos y planificación de continuidad operativa.

## Slide 87
MÓDULO 5
Resultados de aprendizaje
Identificar si el equipo corresponde a MXL, MXLV o MXL-IQ.
Reconocer la unidad de control, tarjetas, fuente y baterías.
Explicar la función general de los módulos NET-7 y NET-4 citados.
Reconocer dispositivos compatibles mencionados en el temario.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
93
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Identificar si el equipo corresponde a MXL, MXLV o MXL-IQ.
Reconocer la unidad de control, tarjetas, fuente y baterías.
Explicar la función general de los módulos NET-7 y NET-4 citados.
Reconocer dispositivos compatibles mencionados en el temario.
Describir los riesgos de obsolescencia y la necesidad de planificar repuestos o migración.

## Slide 88
MÓDULO 5
Resultados de aprendizaje · continuación
Describir los riesgos de obsolescencia y la necesidad de planificar repuestos o migración.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
94
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Identificar si el equipo corresponde a MXL, MXLV o MXL-IQ.
Reconocer la unidad de control, tarjetas, fuente y baterías.
Explicar la función general de los módulos NET-7 y NET-4 citados.
Reconocer dispositivos compatibles mencionados en el temario.
Describir los riesgos de obsolescencia y la necesidad de planificar repuestos o migración.

## Slide 89
MÓDULO 5
5.1 Antecedentes de la familia MXL
El MXL es una plataforma direccionable asociada originalmente a Cerberus Pyrotronics y posteriormente a Siemens.
El documento base indica que Siemens anunció el fin de producción del MXL en enero de 2013 y que dejó de fabricar repuestos desde octubre de 2018.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
95
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El MXL es una plataforma direccionable asociada originalmente a Cerberus Pyrotronics y posteriormente a Siemens. El sistema utiliza microprocesadores y permite que los paneles conectados en red mantengan funciones locales de seguridad de manera independiente, de acuerdo con la arquitectura instalada.
El documento base indica que Siemens anunció el fin de producción del MXL en enero de 2013 y que dejó de fabricar repuestos desde octubre de 2018. Estos datos deben corroborarse con la comunicación oficial aplicable al país, al número de parte y al canal de soporte antes de utilizarlos como compromiso comercial o contractual.

## Slide 90
MÓDULO 5
5.2 Diferencias entre MXL, MXLV y MXL-IQ
Los nombres MXL, MXLV y MXL-IQ corresponden a variantes de una misma familia tecnológica, pero no deben considerarse idénticas.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
96
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Los nombres MXL, MXLV y MXL-IQ corresponden a variantes de una misma familia tecnológica, pero no deben considerarse idénticas. La identificación debe realizarse mediante la placa del gabinete, las tarjetas instaladas, la pantalla, los números de parte y el manual aplicable. No se deben intercambiar tarjetas o dispositivos basándose únicamente en la similitud del nombre.

## Slide 91
MÓDULO 5
5.3 Componentes del panel
Unidad de control • Procesa eventos y gestiona la operación del panel. • Modelo, revisión y número de parte.
Tarjetas de línea/lazo • Gestionan la conexión con dispositivos direccionables. • Identificación de tarjeta, número de parte y estado.
Fuente de poder • Alimenta el panel y carga el sistema de baterías. • Modelo, tensiones indicadas y condiciones visibles.
Baterías • Proporcionan respaldo de energía. • Tipo, capacidad, fecha y estado físico.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
97
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Componente | Función general | Información a registrar
Unidad de control | Procesa eventos y gestiona la operación del panel. | Modelo, revisión y número de parte.
Tarjetas de línea/lazo | Gestionan la conexión con dispositivos direccionables. | Identificación de tarjeta, número de parte y estado.
Fuente de poder | Alimenta el panel y carga el sistema de baterías. | Modelo, tensiones indicadas y condiciones visibles.
Baterías | Proporcionan respaldo de energía. | Tipo, capacidad, fecha y estado físico.
Módulos de red NET | Permiten comunicación entre paneles según la arquitectura. | Tipo NET, número de parte, cableado y topología.
MKB-6 | Pantalla multilínea citada para MXL-IQ. | Confirmar presencia y versión instalada.
Anunciadores remotos | Presentan eventos en ubicaciones separadas. | Ubicación, comunicación y alcance de indicaciones.

## Slide 92
MÓDULO 5
5.3 Componentes del panel · continuación
Módulos de red NET • Permiten comunicación entre paneles según la arquitectura. • Tipo NET, número de parte, cableado y topología.
MKB-6 • Pantalla multilínea citada para MXL-IQ. • Confirmar presencia y versión instalada.
Anunciadores remotos • Presentan eventos en ubicaciones separadas. • Ubicación, comunicación y alcance de indicaciones.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
98
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Componente | Función general | Información a registrar
Unidad de control | Procesa eventos y gestiona la operación del panel. | Modelo, revisión y número de parte.
Tarjetas de línea/lazo | Gestionan la conexión con dispositivos direccionables. | Identificación de tarjeta, número de parte y estado.
Fuente de poder | Alimenta el panel y carga el sistema de baterías. | Modelo, tensiones indicadas y condiciones visibles.
Baterías | Proporcionan respaldo de energía. | Tipo, capacidad, fecha y estado físico.
Módulos de red NET | Permiten comunicación entre paneles según la arquitectura. | Tipo NET, número de parte, cableado y topología.
MKB-6 | Pantalla multilínea citada para MXL-IQ. | Confirmar presencia y versión instalada.
Anunciadores remotos | Presentan eventos en ubicaciones separadas. | Ubicación, comunicación y alcance de indicaciones.

## Slide 93
MÓDULO 5
5.4 Dispositivos citados en el temario
Series I, ID e IL • Detectores inteligentes compatibles con la familia MXL, según versión. • Verificar compatibilidad exacta por panel, tarjeta y firmware.
FP-11 FirePrint • Detector multicriterio citado para MXL, MXL-IQ y MXLV. • Confirmar configuración, base y ficha del modelo.
MSI-10B / MSI-20B • Estaciones manuales direccionables. • Confirmar versión y compatibilidad del circuito.
TRI-D • Módulo de interfaz citado. • Consultar manual y número de parte exactos.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
99
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Familia / modelo | Descripción del temario | Precaución
Series I, ID e IL | Detectores inteligentes compatibles con la familia MXL, según versión. | Verificar compatibilidad exacta por panel, tarjeta y firmware.
FP-11 FirePrint | Detector multicriterio citado para MXL, MXL-IQ y MXLV. | Confirmar configuración, base y ficha del modelo.
MSI-10B / MSI-20B | Estaciones manuales direccionables. | Confirmar versión y compatibilidad del circuito.
TRI-D | Módulo de interfaz citado. | Consultar manual y número de parte exactos.

## Slide 94
MÓDULO 5
5.5 Comunicación de red: NET-7 y NET-4
El temario describe el módulo NET-7 como una interfaz de red para conectar un panel principal con paneles remotos mediante dos pares RS-485 supervisados, con configuraciones citadas como estilo 7 o estilo 4 con puente.
Una falla de comunicación puede originarse en el módulo, el cableado, las conexiones, la configuración o un equipo intermedio. El operador debe registrar el evento y escalarlo;
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
100
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El temario describe el módulo NET-7 como una interfaz de red para conectar un panel principal con paneles remotos mediante dos pares RS-485 supervisados, con configuraciones citadas como estilo 7 o estilo 4 con puente. También indica que NET-7 y NET-4 no pueden coexistir en un mismo sistema. Debido a que esta es una característica específica de arquitectura, debe verificarse en el manual de red y en los planos del sistema instalado antes de intervenir.
Una falla de comunicación puede originarse en el módulo, el cableado, las conexiones, la configuración o un equipo intermedio. El operador debe registrar el evento y escalarlo; no debe cambiar la topología ni sustituir módulos sin un plan aprobado.

## Slide 95
MÓDULO 5
5.6 Alimentación y seguridad eléctrica
ATENCIÓN El documento base indica una secuencia de desconexión de batería y red AC para trabajar sobre el MXL y una secuencia inversa para energizar.
Antes de intervenir se debe evaluar el riesgo eléctrico, identificar la alimentación, aplicar bloqueo/etiquetado cuando corresponda y verificar ausencia de tensión con un instrumento adecuado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
101
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
ATENCIÓN El documento base indica una secuencia de desconexión de batería y red AC para trabajar sobre el MXL y una secuencia inversa para energizar. Por tratarse de una maniobra eléctrica específica del equipo, debe ejecutarse únicamente conforme al manual exacto, por personal autorizado y con las medidas de seguridad eléctrica aplicables.
Antes de intervenir se debe evaluar el riesgo eléctrico, identificar la alimentación, aplicar bloqueo/etiquetado cuando corresponda y verificar ausencia de tensión con un instrumento adecuado. No trabajar sobre tarjetas energizadas ni manipular conexiones internas sin autorización.

## Slide 96
MÓDULO 5
5.7 Obsolescencia, repuestos y continuidad
En equipos descontinuados, el tiempo de reparación puede aumentar por la disponibilidad limitada de repuestos nuevos. Los componentes reacondicionados pueden tener condiciones, garantías y vida útil diferentes.
Inventariar cada tarjeta, módulo, fuente, pantalla y dispositivo relevante.
Registrar número de parte, revisión, cantidad instalada y criticidad.
Identificar si existen repuestos disponibles, reacondicionados o alternativos aprobados.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
102
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
En equipos descontinuados, el tiempo de reparación puede aumentar por la disponibilidad limitada de repuestos nuevos. Los componentes reacondicionados pueden tener condiciones, garantías y vida útil diferentes. Por ello, la organización debe mantener un inventario de repuestos críticos y una estrategia de continuidad.
Inventariar cada tarjeta, módulo, fuente, pantalla y dispositivo relevante.
Registrar número de parte, revisión, cantidad instalada y criticidad.
Identificar si existen repuestos disponibles, reacondicionados o alternativos aprobados.
Evitar almacenar componentes sin verificar su procedencia, compatibilidad y condición.
Definir criterios de escalamiento y evaluar una migración antes de que una falla crítica deje el sistema sin capacidad de reparación.

## Slide 97
MÓDULO 5
5.7 Obsolescencia, repuestos y continuidad · continuación
Evitar almacenar componentes sin verificar su procedencia, compatibilidad y condición.
Definir criterios de escalamiento y evaluar una migración antes de que una falla crítica deje el sistema sin capacidad de reparación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
103
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
En equipos descontinuados, el tiempo de reparación puede aumentar por la disponibilidad limitada de repuestos nuevos. Los componentes reacondicionados pueden tener condiciones, garantías y vida útil diferentes. Por ello, la organización debe mantener un inventario de repuestos críticos y una estrategia de continuidad.
Inventariar cada tarjeta, módulo, fuente, pantalla y dispositivo relevante.
Registrar número de parte, revisión, cantidad instalada y criticidad.
Identificar si existen repuestos disponibles, reacondicionados o alternativos aprobados.
Evitar almacenar componentes sin verificar su procedencia, compatibilidad y condición.
Definir criterios de escalamiento y evaluar una migración antes de que una falla crítica deje el sistema sin capacidad de reparación.

## Slide 98
MÓDULO 5
Práctica guiada
Identificar el modelo exacto del panel mediante placa y pantalla.
Inventariar las tarjetas, módulos NET, fuente y baterías sin desconectar componentes.
Registrar números de parte y estado físico.
Revisar el plano de red y ubicar panel principal, paneles remotos y medios de comunicación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
104
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Identificar el modelo exacto del panel mediante placa y pantalla.
Inventariar las tarjetas, módulos NET, fuente y baterías sin desconectar componentes.
Registrar números de parte y estado físico.
Revisar el plano de red y ubicar panel principal, paneles remotos y medios de comunicación.
Preparar una lista de repuestos críticos y riesgos de obsolescencia.

## Slide 99
MÓDULO 5
Práctica guiada · continuación
Preparar una lista de repuestos críticos y riesgos de obsolescencia.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
105
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Identificar el modelo exacto del panel mediante placa y pantalla.
Inventariar las tarjetas, módulos NET, fuente y baterías sin desconectar componentes.
Registrar números de parte y estado físico.
Revisar el plano de red y ubicar panel principal, paneles remotos y medios de comunicación.
Preparar una lista de repuestos críticos y riesgos de obsolescencia.

## Slide 100
MÓDULO 5
Mini evaluación
¿Qué dato permite identificar con seguridad el modelo? → La placa, números de parte, revisión y documentación del equipo.
¿Para qué sirve un módulo NET-7? → Para comunicar paneles de la red MXL mediante la arquitectura indicada por el fabricante.
¿Qué dispositivos se citan como compatibles? → Series I, ID, IL, FP-11, MSI-10B/MSI-20B y módulos de interfaz como TRI-D, sujetos a verificación.
¿Por qué se necesita un inventario de repuestos? → Por la obsolescencia y disponibilidad limitada de repuestos nuevos.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
106
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Qué dato permite identificar con seguridad el modelo? | La placa, números de parte, revisión y documentación del equipo.
¿Para qué sirve un módulo NET-7? | Para comunicar paneles de la red MXL mediante la arquitectura indicada por el fabricante.
¿Qué dispositivos se citan como compatibles? | Series I, ID, IL, FP-11, MSI-10B/MSI-20B y módulos de interfaz como TRI-D, sujetos a verificación.
¿Por qué se necesita un inventario de repuestos? | Por la obsolescencia y disponibilidad limitada de repuestos nuevos.
¿Qué debe hacerse antes de desconectar alimentación? | Seguir el manual exacto y el procedimiento de seguridad eléctrica autorizado.

## Slide 101
MÓDULO 5
Mini evaluación · continuación
¿Qué debe hacerse antes de desconectar alimentación? → Seguir el manual exacto y el procedimiento de seguridad eléctrica autorizado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
107
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Qué dato permite identificar con seguridad el modelo? | La placa, números de parte, revisión y documentación del equipo.
¿Para qué sirve un módulo NET-7? | Para comunicar paneles de la red MXL mediante la arquitectura indicada por el fabricante.
¿Qué dispositivos se citan como compatibles? | Series I, ID, IL, FP-11, MSI-10B/MSI-20B y módulos de interfaz como TRI-D, sujetos a verificación.
¿Por qué se necesita un inventario de repuestos? | Por la obsolescencia y disponibilidad limitada de repuestos nuevos.
¿Qué debe hacerse antes de desconectar alimentación? | Seguir el manual exacto y el procedimiento de seguridad eléctrica autorizado.

## Slide 102
MÓDULO 6
MÓDULO 6. MXL / MXL-IQ: OPERACIÓN DEL PANEL
Este módulo desarrolla la operación cotidiana del MXL/MXL-IQ, teniendo en cuenta que la interfaz puede diferir de la de Cerberus PRO. Se estudian las teclas de acción autoguiadas, los anunciadores y la atención segura de eventos.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
108
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Duración: 4 horas | Modalidad: teoría y práctica
Este módulo desarrolla la operación cotidiana del MXL/MXL-IQ, teniendo en cuenta que la interfaz puede diferir de la de Cerberus PRO. Se estudian las teclas de acción autoguiadas, los anunciadores y la atención segura de eventos.

## Slide 103
MÓDULO 6
Resultados de aprendizaje
Reconocer los elementos de operación y sus indicaciones.
Interpretar eventos en pantalla y anunciadores.
Aplicar la secuencia segura de atención de alarmas, problemas y supervisiones.
Controlar la deshabilitación y rehabilitación de puntos.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
110
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Reconocer los elementos de operación y sus indicaciones.
Interpretar eventos en pantalla y anunciadores.
Aplicar la secuencia segura de atención de alarmas, problemas y supervisiones.
Controlar la deshabilitación y rehabilitación de puntos.
Consultar y conservar el historial de eventos.

## Slide 104
MÓDULO 6
Resultados de aprendizaje · continuación
Consultar y conservar el historial de eventos.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
111
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Reconocer los elementos de operación y sus indicaciones.
Interpretar eventos en pantalla y anunciadores.
Aplicar la secuencia segura de atención de alarmas, problemas y supervisiones.
Controlar la deshabilitación y rehabilitación de puntos.
Consultar y conservar el historial de eventos.

## Slide 105
MÓDULO 6
6.1 Panel de control y teclas autoguiadas
El temario señala que el MXL dispone de teclas de acción autoguiadas: el panel presenta indicaciones que orientan al operador sobre la acción disponible. La función y el nombre de cada tecla dependen de la versión y del idioma.
La interfaz puede incluir teclas de reconocimiento, silencio de señales y reposición, además de macros para funciones repetitivas. Una macro ejecuta una función preconfigurada; su presencia no significa que el operador pueda modificarla.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
112
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El temario señala que el MXL dispone de teclas de acción autoguiadas: el panel presenta indicaciones que orientan al operador sobre la acción disponible. La función y el nombre de cada tecla dependen de la versión y del idioma. El operador debe conocer la guía del equipo y no trasladar automáticamente la secuencia de teclas de otro panel.
La interfaz puede incluir teclas de reconocimiento, silencio de señales y reposición, además de macros para funciones repetitivas. Una macro ejecuta una función preconfigurada; su presencia no significa que el operador pueda modificarla.

## Slide 106
MÓDULO 6
6.2 Pantalla, LED y anunciadores
El panel puede utilizar indicadores luminosos, señales acústicas, impresora, anunciadores remotos y, en determinadas versiones, una pantalla multilínea como la MKB-6 mencionada en el temario.
Leer el texto de evento y la ubicación.
Identificar si el evento es alarma, supervisión o problema.
Observar si existen múltiples eventos y si hay indicaciones de punto deshabilitado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
113
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El panel puede utilizar indicadores luminosos, señales acústicas, impresora, anunciadores remotos y, en determinadas versiones, una pantalla multilínea como la MKB-6 mencionada en el temario. El operador debe identificar qué dispositivo está mostrando el evento y si la información está completa.
Leer el texto de evento y la ubicación.
Identificar si el evento es alarma, supervisión o problema.
Observar si existen múltiples eventos y si hay indicaciones de punto deshabilitado.
Consultar el anunciador remoto o impresión cuando la operación del sitio lo requiera.
Registrar los datos antes de ejecutar acciones que puedan alterar la presentación.

## Slide 107
MÓDULO 6
6.2 Pantalla, LED y anunciadores · continuación
Consultar el anunciador remoto o impresión cuando la operación del sitio lo requiera.
Registrar los datos antes de ejecutar acciones que puedan alterar la presentación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
114
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El panel puede utilizar indicadores luminosos, señales acústicas, impresora, anunciadores remotos y, en determinadas versiones, una pantalla multilínea como la MKB-6 mencionada en el temario. El operador debe identificar qué dispositivo está mostrando el evento y si la información está completa.
Leer el texto de evento y la ubicación.
Identificar si el evento es alarma, supervisión o problema.
Observar si existen múltiples eventos y si hay indicaciones de punto deshabilitado.
Consultar el anunciador remoto o impresión cuando la operación del sitio lo requiera.
Registrar los datos antes de ejecutar acciones que puedan alterar la presentación.

## Slide 108
MÓDULO 6
6.3 Secuencia de atención de eventos
La lógica de seguridad es la misma que en otros paneles: reconocer no es corregir, silenciar no es eliminar la causa y reponer solo es válido cuando la condición que originó el evento ha desaparecido.
Reconocer el evento utilizando la tecla o función indicada por el panel.
Leer el tipo de evento, ubicación y punto; registrar la hora.
Comunicar al responsable según el plan de emergencia.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
115
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La lógica de seguridad es la misma que en otros paneles: reconocer no es corregir, silenciar no es eliminar la causa y reponer solo es válido cuando la condición que originó el evento ha desaparecido. La diferencia está en la interfaz, las teclas y los menús.
Reconocer el evento utilizando la tecla o función indicada por el panel.
Leer el tipo de evento, ubicación y punto; registrar la hora.
Comunicar al responsable según el plan de emergencia.
Verificar la condición mediante el personal designado y de forma segura.
Silenciar solo cuando el procedimiento y el responsable lo autoricen.
Reponer únicamente cuando la condición haya sido corregida y se autorice.
Confirmar el estado del sistema y documentar cualquier evento persistente.

## Slide 109
MÓDULO 6
6.3 Secuencia de atención de eventos · continuación
Verificar la condición mediante el personal designado y de forma segura.
Silenciar solo cuando el procedimiento y el responsable lo autoricen.
Reponer únicamente cuando la condición haya sido corregida y se autorice.
Confirmar el estado del sistema y documentar cualquier evento persistente.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
116
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La lógica de seguridad es la misma que en otros paneles: reconocer no es corregir, silenciar no es eliminar la causa y reponer solo es válido cuando la condición que originó el evento ha desaparecido. La diferencia está en la interfaz, las teclas y los menús.
Reconocer el evento utilizando la tecla o función indicada por el panel.
Leer el tipo de evento, ubicación y punto; registrar la hora.
Comunicar al responsable según el plan de emergencia.
Verificar la condición mediante el personal designado y de forma segura.
Silenciar solo cuando el procedimiento y el responsable lo autoricen.
Reponer únicamente cuando la condición haya sido corregida y se autorice.
Confirmar el estado del sistema y documentar cualquier evento persistente.

## Slide 110
MÓDULO 6
6.4 Íconos de materiales peligrosos
El documento base indica que el MXL puede presentar símbolos asociados a materiales peligrosos del área de alarma.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
117
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El documento base indica que el MXL puede presentar símbolos asociados a materiales peligrosos del área de alarma. Estos símbolos sirven como información de apoyo para la brigada y deben interpretarse conforme a la señalización, planos y base de datos del establecimiento. No reemplazan la hoja de datos de seguridad, la identificación física ni el procedimiento de respuesta a emergencias.

## Slide 111
MÓDULO 6
6.5 Deshabilitación de puntos
La deshabilitación de un punto reduce la protección y solo puede realizarse con autorización. Debe anotarse en la bitácora el punto, motivo, solicitante, autorizador, hora de inicio, medidas compensatorias y responsable de la rehabilitación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
118
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La deshabilitación de un punto reduce la protección y solo puede realizarse con autorización. Debe anotarse en la bitácora el punto, motivo, solicitante, autorizador, hora de inicio, medidas compensatorias y responsable de la rehabilitación.

## Slide 112
MÓDULO 6
6.6 Historial, impresora y anunciador
La consulta del historial y los registros impresos permite reconstruir la secuencia de eventos.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
119
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La consulta del historial y los registros impresos permite reconstruir la secuencia de eventos. El operador debe preservar los reportes de acuerdo con el procedimiento documental, especialmente cuando una alarma o falla está asociada a una investigación, mantenimiento o incidente.

## Slide 113
MÓDULO 6
Práctica guiada
Identificar las teclas y mensajes de ayuda disponibles en el panel de práctica.
Activar una estación manual direccionable y registrar el mensaje.
Atender una alarma simulada siguiendo el procedimiento.
Generar un problema controlado en un dispositivo de práctica y restaurarlo.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
120
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Identificar las teclas y mensajes de ayuda disponibles en el panel de práctica.
Activar una estación manual direccionable y registrar el mensaje.
Atender una alarma simulada siguiendo el procedimiento.
Generar un problema controlado en un dispositivo de práctica y restaurarlo.
Deshabilitar y rehabilitar un punto con autorización del instructor.
Consultar o imprimir el historial de la sesión, si el equipo dispone de esa función.

## Slide 114
MÓDULO 6
Práctica guiada · continuación
Deshabilitar y rehabilitar un punto con autorización del instructor.
Consultar o imprimir el historial de la sesión, si el equipo dispone de esa función.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
121
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Identificar las teclas y mensajes de ayuda disponibles en el panel de práctica.
Activar una estación manual direccionable y registrar el mensaje.
Atender una alarma simulada siguiendo el procedimiento.
Generar un problema controlado en un dispositivo de práctica y restaurarlo.
Deshabilitar y rehabilitar un punto con autorización del instructor.
Consultar o imprimir el historial de la sesión, si el equipo dispone de esa función.

## Slide 115
MÓDULO 6
Mini evaluación
¿Qué es una tecla de acción autoguiada? → Una tecla cuya función disponible es indicada por el propio panel o su pantalla.
¿Qué indican los íconos de materiales peligrosos? → Información de apoyo sobre riesgos asociados al área; debe contrastarse con la documentación del sitio.
¿Cuándo se puede reponer el panel? → Cuando la causa haya desaparecido y el procedimiento lo autorice.
¿Qué se registra al deshabilitar un punto? → Identificación, motivo, autorización, horario, medidas compensatorias y rehabilitación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
122
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Qué es una tecla de acción autoguiada? | Una tecla cuya función disponible es indicada por el propio panel o su pantalla.
¿Qué indican los íconos de materiales peligrosos? | Información de apoyo sobre riesgos asociados al área; debe contrastarse con la documentación del sitio.
¿Cuándo se puede reponer el panel? | Cuando la causa haya desaparecido y el procedimiento lo autorice.
¿Qué se registra al deshabilitar un punto? | Identificación, motivo, autorización, horario, medidas compensatorias y rehabilitación.
¿Dónde se consultan los nombres exactos de las teclas? | En el manual del modelo y la guía del instalador correspondientes.

## Slide 116
MÓDULO 6
Mini evaluación · continuación
¿Dónde se consultan los nombres exactos de las teclas? → En el manual del modelo y la guía del instalador correspondientes.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
123
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Qué es una tecla de acción autoguiada? | Una tecla cuya función disponible es indicada por el propio panel o su pantalla.
¿Qué indican los íconos de materiales peligrosos? | Información de apoyo sobre riesgos asociados al área; debe contrastarse con la documentación del sitio.
¿Cuándo se puede reponer el panel? | Cuando la causa haya desaparecido y el procedimiento lo autorice.
¿Qué se registra al deshabilitar un punto? | Identificación, motivo, autorización, horario, medidas compensatorias y rehabilitación.
¿Dónde se consultan los nombres exactos de las teclas? | En el manual del modelo y la guía del instalador correspondientes.

## Slide 117
MÓDULO 7
MÓDULO 7. MXL: PRUEBAS, MANTENIMIENTO Y MIGRACIÓN
El módulo aborda las actividades de inspección y prueba de un sistema MXL, la gestión de fallas y repuestos, y los pasos generales para evaluar una migración. Se enfatiza que la reutilización de dispositivos de campo no debe darse por garantizada: requiere un estudio de compatibilidad.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
124
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Duración: 4 horas | Modalidad: teoría y práctica
El módulo aborda las actividades de inspección y prueba de un sistema MXL, la gestión de fallas y repuestos, y los pasos generales para evaluar una migración. Se enfatiza que la reutilización de dispositivos de campo no debe darse por garantizada: requiere un estudio de compatibilidad.

## Slide 118
MÓDULO 7
Resultados de aprendizaje
Planificar pruebas funcionales del panel y sus dispositivos.
Revisar baterías, fuente, tarjetas y módulos de red.
Registrar fallas recurrentes y repuestos críticos.
Explicar las etapas de una migración tecnológica.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
126
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Planificar pruebas funcionales del panel y sus dispositivos.
Revisar baterías, fuente, tarjetas y módulos de red.
Registrar fallas recurrentes y repuestos críticos.
Explicar las etapas de una migración tecnológica.
Identificar los aspectos que deben verificarse antes de reutilizar dispositivos o cableado.

## Slide 119
MÓDULO 7
Resultados de aprendizaje · continuación
Identificar los aspectos que deben verificarse antes de reutilizar dispositivos o cableado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
127
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Planificar pruebas funcionales del panel y sus dispositivos.
Revisar baterías, fuente, tarjetas y módulos de red.
Registrar fallas recurrentes y repuestos críticos.
Explicar las etapas de una migración tecnológica.
Identificar los aspectos que deben verificarse antes de reutilizar dispositivos o cableado.

## Slide 120
MÓDULO 7
7.1 Planificación de pruebas en MXL
La planificación sigue los principios del módulo 4: autorización, aviso a monitoreo, identificación de salidas vinculadas, personal asignado, medidas compensatorias y cierre documentado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
128
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La planificación sigue los principios del módulo 4: autorización, aviso a monitoreo, identificación de salidas vinculadas, personal asignado, medidas compensatorias y cierre documentado. La diferencia es que el acceso a funciones de prueba puede realizarse mediante menús o teclas particulares del MXL.

## Slide 121
MÓDULO 7
7.2 Pruebas de dispositivos y lazo
La prueba debe demostrar que el dispositivo responde, que el panel recibe la señal y que la identificación es correcta. En el caso de un lazo, se debe verificar su estado y continuidad de acuerdo con el manual.
Preparar listado de puntos y plano actualizado.
Confirmar el método de prueba aplicable a cada detector o estación manual.
Registrar el mensaje recibido por el panel y comparar dirección y ubicación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
129
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La prueba debe demostrar que el dispositivo responde, que el panel recibe la señal y que la identificación es correcta. En el caso de un lazo, se debe verificar su estado y continuidad de acuerdo con el manual. No se deben realizar puentes, desconexiones o mediciones con tensión aplicada de forma improvisada.
Preparar listado de puntos y plano actualizado.
Confirmar el método de prueba aplicable a cada detector o estación manual.
Registrar el mensaje recibido por el panel y comparar dirección y ubicación.
Comprobar las salidas asociadas solo dentro del alcance autorizado.
Investigar las fallas de comunicación o puntos ausentes antes de cerrar el trabajo.

## Slide 122
MÓDULO 7
7.2 Pruebas de dispositivos y lazo · continuación
Comprobar las salidas asociadas solo dentro del alcance autorizado.
Investigar las fallas de comunicación o puntos ausentes antes de cerrar el trabajo.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
130
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La prueba debe demostrar que el dispositivo responde, que el panel recibe la señal y que la identificación es correcta. En el caso de un lazo, se debe verificar su estado y continuidad de acuerdo con el manual. No se deben realizar puentes, desconexiones o mediciones con tensión aplicada de forma improvisada.
Preparar listado de puntos y plano actualizado.
Confirmar el método de prueba aplicable a cada detector o estación manual.
Registrar el mensaje recibido por el panel y comparar dirección y ubicación.
Comprobar las salidas asociadas solo dentro del alcance autorizado.
Investigar las fallas de comunicación o puntos ausentes antes de cerrar el trabajo.

## Slide 123
MÓDULO 7
7.3 Mantenimiento de paneles antiguos
Por la edad de los equipos, las baterías, conexiones, tarjetas y módulos de comunicación requieren una atención documentada. La inspección visual no reemplaza una prueba funcional.
Baterías • Inspección física, revisión de terminales y pruebas indicadas por fabricante. • Tipo, capacidad, fecha, mediciones y resultado.
Fuente • Revisar indicaciones, conexiones y condición física. • Estado, alarmas y mediciones permitidas.
Tarjetas • Verificar fijación, identificación, suciedad y daños visibles. • Número de parte, revisión y observaciones.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
131
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Por la edad de los equipos, las baterías, conexiones, tarjetas y módulos de comunicación requieren una atención documentada. La inspección visual no reemplaza una prueba funcional. El mantenimiento debe ser realizado por personal competente y respetar las recomendaciones del fabricante.
Elemento | Actividad de mantenimiento | Registro
Baterías | Inspección física, revisión de terminales y pruebas indicadas por fabricante. | Tipo, capacidad, fecha, mediciones y resultado.
Fuente | Revisar indicaciones, conexiones y condición física. | Estado, alarmas y mediciones permitidas.
Tarjetas | Verificar fijación, identificación, suciedad y daños visibles. | Número de parte, revisión y observaciones.
Módulos NET | Revisar estado de comunicación, conexiones y cableado. | Topología, paneles asociados y eventos.
Detectores | Limpieza y prueba según modelo. | Dirección, método, resultado y reemplazos.
Cableado | Inspección de canalizaciones, conexiones y daños. | Tramo, condición y acción correctiva.

## Slide 124
MÓDULO 7
7.3 Mantenimiento de paneles antiguos · continuación
Módulos NET • Revisar estado de comunicación, conexiones y cableado. • Topología, paneles asociados y eventos.
Detectores • Limpieza y prueba según modelo. • Dirección, método, resultado y reemplazos.
Cableado • Inspección de canalizaciones, conexiones y daños. • Tramo, condición y acción correctiva.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
132
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Por la edad de los equipos, las baterías, conexiones, tarjetas y módulos de comunicación requieren una atención documentada. La inspección visual no reemplaza una prueba funcional. El mantenimiento debe ser realizado por personal competente y respetar las recomendaciones del fabricante.
Elemento | Actividad de mantenimiento | Registro
Baterías | Inspección física, revisión de terminales y pruebas indicadas por fabricante. | Tipo, capacidad, fecha, mediciones y resultado.
Fuente | Revisar indicaciones, conexiones y condición física. | Estado, alarmas y mediciones permitidas.
Tarjetas | Verificar fijación, identificación, suciedad y daños visibles. | Número de parte, revisión y observaciones.
Módulos NET | Revisar estado de comunicación, conexiones y cableado. | Topología, paneles asociados y eventos.
Detectores | Limpieza y prueba según modelo. | Dirección, método, resultado y reemplazos.
Cableado | Inspección de canalizaciones, conexiones y daños. | Tramo, condición y acción correctiva.

## Slide 125
MÓDULO 7
7.4 Gestión de repuestos
En plataformas sin repuestos nuevos de fábrica, el plan de mantenimiento debe incluir una matriz de criticidad.
Clasificar componentes por criticidad y efecto de falla.
Registrar números de parte exactos y revisiones.
Documentar origen, condición, pruebas y garantía de repuestos reacondicionados.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
133
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
En plataformas sin repuestos nuevos de fábrica, el plan de mantenimiento debe incluir una matriz de criticidad. La organización debe conocer qué componente puede dejar fuera de servicio una función, cuánto tiempo puede tomar conseguirlo y qué alternativa ha sido técnicamente aprobada.
Clasificar componentes por criticidad y efecto de falla.
Registrar números de parte exactos y revisiones.
Documentar origen, condición, pruebas y garantía de repuestos reacondicionados.
No instalar sustitutos sin verificar compatibilidad y aprobación.
Definir stock mínimo o estrategia de adquisición según el riesgo.

## Slide 126
MÓDULO 7
7.4 Gestión de repuestos · continuación
No instalar sustitutos sin verificar compatibilidad y aprobación.
Definir stock mínimo o estrategia de adquisición según el riesgo.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
134
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
En plataformas sin repuestos nuevos de fábrica, el plan de mantenimiento debe incluir una matriz de criticidad. La organización debe conocer qué componente puede dejar fuera de servicio una función, cuánto tiempo puede tomar conseguirlo y qué alternativa ha sido técnicamente aprobada.
Clasificar componentes por criticidad y efecto de falla.
Registrar números de parte exactos y revisiones.
Documentar origen, condición, pruebas y garantía de repuestos reacondicionados.
No instalar sustitutos sin verificar compatibilidad y aprobación.
Definir stock mínimo o estrategia de adquisición según el riesgo.

## Slide 127
MÓDULO 7
7.5 Evaluación de migración
El temario menciona como plataformas destino FireFinder XLS o Cerberus PRO Modular. La selección debe basarse en disponibilidad, normativa aplicable, compatibilidad, soporte, necesidades de integración y estrategia del propietario.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
135
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El temario menciona como plataformas destino FireFinder XLS o Cerberus PRO Modular. La selección debe basarse en disponibilidad, normativa aplicable, compatibilidad, soporte, necesidades de integración y estrategia del propietario. No debe suponerse que todos los dispositivos MXL existentes pueden conectarse directamente al nuevo panel.

## Slide 128
MÓDULO 7
7.6 Etapas típicas de una migración
Relevamiento: inventariar paneles, tarjetas, dispositivos, direcciones, cableado, interfaces y funciones.
Evaluación de compatibilidad: revisar cada dispositivo y módulo contra la documentación del sistema destino.
Revisión de ingeniería: validar arquitectura, capacidad, matriz causa-efecto, notificación, alimentación y supervisión.
Pruebas previas en taller: cuando sea viable, verificar componentes y estrategia de migración antes de la ventana de cambio.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
136
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Relevamiento: inventariar paneles, tarjetas, dispositivos, direcciones, cableado, interfaces y funciones.
Evaluación de compatibilidad: revisar cada dispositivo y módulo contra la documentación del sistema destino.
Revisión de ingeniería: validar arquitectura, capacidad, matriz causa-efecto, notificación, alimentación y supervisión.
Pruebas previas en taller: cuando sea viable, verificar componentes y estrategia de migración antes de la ventana de cambio.
Plan de corte: definir secuencia, responsables, duración, contingencias y medidas temporales de protección.
Ejecución: instalar y configurar el sistema nuevo por personal autorizado, con control de cambios y respaldo.
Pruebas integrales: verificar puntos, notificación, interfaces, comunicación y funciones de seguridad.
Validación y entrega: documentar resultados, planos, programación, manuales, capacitación y aceptación de la autoridad o cliente que corresponda.

## Slide 129
MÓDULO 7
7.6 Etapas típicas de una migración · continuación
Plan de corte: definir secuencia, responsables, duración, contingencias y medidas temporales de protección.
Ejecución: instalar y configurar el sistema nuevo por personal autorizado, con control de cambios y respaldo.
Pruebas integrales: verificar puntos, notificación, interfaces, comunicación y funciones de seguridad.
Validación y entrega: documentar resultados, planos, programación, manuales, capacitación y aceptación de la autoridad o cliente que corresponda.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
137
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Relevamiento: inventariar paneles, tarjetas, dispositivos, direcciones, cableado, interfaces y funciones.
Evaluación de compatibilidad: revisar cada dispositivo y módulo contra la documentación del sistema destino.
Revisión de ingeniería: validar arquitectura, capacidad, matriz causa-efecto, notificación, alimentación y supervisión.
Pruebas previas en taller: cuando sea viable, verificar componentes y estrategia de migración antes de la ventana de cambio.
Plan de corte: definir secuencia, responsables, duración, contingencias y medidas temporales de protección.
Ejecución: instalar y configurar el sistema nuevo por personal autorizado, con control de cambios y respaldo.
Pruebas integrales: verificar puntos, notificación, interfaces, comunicación y funciones de seguridad.
Validación y entrega: documentar resultados, planos, programación, manuales, capacitación y aceptación de la autoridad o cliente que corresponda.

## Slide 130
MÓDULO 7
7.7 Cableado y límites de reutilización
Una migración de panel no corrige automáticamente problemas de cableado.
NO PROMETER REUTILIZACIÓN SIN ESTUDIO La posibilidad de conservar detectores, estaciones manuales, módulos o cableado debe confirmarse por modelo y número de parte.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
138
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Una migración de panel no corrige automáticamente problemas de cableado. Los conductores antiguos deben evaluarse en cuanto a tipo, sección, aislamiento, continuidad, resistencia, rutas, empalmes, puesta a tierra y compatibilidad con el sistema nuevo. Los tramos que no cumplan deben reemplazarse o corregirse según ingeniería.
NO PROMETER REUTILIZACIÓN SIN ESTUDIO La posibilidad de conservar detectores, estaciones manuales, módulos o cableado debe confirmarse por modelo y número de parte. La decisión final depende de la compatibilidad documentada y de las pruebas del sistema migrado.

## Slide 131
MÓDULO 7
Práctica guiada
Realizar una inspección documentada de un MXL de práctica.
Registrar datos de fuente y baterías según el procedimiento disponible.
Ejecutar una prueba de dispositivos y revisar el estado del lazo.
Elaborar inventario de repuestos críticos.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
139
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Realizar una inspección documentada de un MXL de práctica.
Registrar datos de fuente y baterías según el procedimiento disponible.
Ejecutar una prueba de dispositivos y revisar el estado del lazo.
Elaborar inventario de repuestos críticos.
Preparar una lista de verificación preliminar para migración.

## Slide 132
MÓDULO 7
Práctica guiada · continuación
Preparar una lista de verificación preliminar para migración.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
140
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Realizar una inspección documentada de un MXL de práctica.
Registrar datos de fuente y baterías según el procedimiento disponible.
Ejecutar una prueba de dispositivos y revisar el estado del lazo.
Elaborar inventario de repuestos críticos.
Preparar una lista de verificación preliminar para migración.

## Slide 133
MÓDULO 7
Mini evaluación
¿Qué puede reutilizarse en una migración? → Solo los dispositivos, módulos o cableado cuya compatibilidad se haya confirmado documental y técnicamente.
¿Por qué se realizan pruebas previas en taller? → Para reducir incertidumbre y detectar incompatibilidades antes de la ventana de cambio.
¿Qué riesgo existe al no contar con repuestos de fábrica? → Mayor tiempo de reparación y posible pérdida prolongada de funciones.
¿Qué se hace con el cableado antiguo? → Se inspecciona y prueba; se reemplaza o corrige lo que no cumple.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
141
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Qué puede reutilizarse en una migración? | Solo los dispositivos, módulos o cableado cuya compatibilidad se haya confirmado documental y técnicamente.
¿Por qué se realizan pruebas previas en taller? | Para reducir incertidumbre y detectar incompatibilidades antes de la ventana de cambio.
¿Qué riesgo existe al no contar con repuestos de fábrica? | Mayor tiempo de reparación y posible pérdida prolongada de funciones.
¿Qué se hace con el cableado antiguo? | Se inspecciona y prueba; se reemplaza o corrige lo que no cumple.
¿Quién valida la puesta en servicio? | El responsable técnico y las partes/autoridades que correspondan según proyecto y normativa.

## Slide 134
MÓDULO 7
Mini evaluación · continuación
¿Quién valida la puesta en servicio? → El responsable técnico y las partes/autoridades que correspondan según proyecto y normativa.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
142
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Qué puede reutilizarse en una migración? | Solo los dispositivos, módulos o cableado cuya compatibilidad se haya confirmado documental y técnicamente.
¿Por qué se realizan pruebas previas en taller? | Para reducir incertidumbre y detectar incompatibilidades antes de la ventana de cambio.
¿Qué riesgo existe al no contar con repuestos de fábrica? | Mayor tiempo de reparación y posible pérdida prolongada de funciones.
¿Qué se hace con el cableado antiguo? | Se inspecciona y prueba; se reemplaza o corrige lo que no cumple.
¿Quién valida la puesta en servicio? | El responsable técnico y las partes/autoridades que correspondan según proyecto y normativa.

## Slide 135
MÓDULO 8
MÓDULO 8. DIAGNÓSTICO DE FALLAS
El módulo presenta una metodología ordenada para interpretar síntomas, localizar el origen probable y ejecutar acciones seguras. El objetivo no es modificar la programación ni sustituir componentes por ensayo y error, sino obtener evidencia, corregir la causa y documentar el cierre.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
143
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Duración: 4 horas | Modalidad: teoría y práctica
El módulo presenta una metodología ordenada para interpretar síntomas, localizar el origen probable y ejecutar acciones seguras. El objetivo no es modificar la programación ni sustituir componentes por ensayo y error, sino obtener evidencia, corregir la causa y documentar el cierre.

## Slide 136
MÓDULO 8
Resultados de aprendizaje
Aplicar un método de diagnóstico de cinco pasos.
Diferenciar fallas de alimentación, lazo, dispositivo y comunicación.
Seleccionar mediciones y verificaciones seguras.
Reconocer cuándo escalar una intervención.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
145
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Aplicar un método de diagnóstico de cinco pasos.
Diferenciar fallas de alimentación, lazo, dispositivo y comunicación.
Seleccionar mediciones y verificaciones seguras.
Reconocer cuándo escalar una intervención.
Documentar la causa, acción correctiva y resultado.

## Slide 137
MÓDULO 8
Resultados de aprendizaje · continuación
Documentar la causa, acción correctiva y resultado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
146
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Aplicar un método de diagnóstico de cinco pasos.
Diferenciar fallas de alimentación, lazo, dispositivo y comunicación.
Seleccionar mediciones y verificaciones seguras.
Reconocer cuándo escalar una intervención.
Documentar la causa, acción correctiva y resultado.

## Slide 138
MÓDULO 8
8.1 Método de diagnóstico en cinco pasos
Leer el evento completo: tipo, dirección, hora, texto y eventos relacionados.
Clasificar el origen probable: panel/alimentación, lazo/cableado, dispositivo de campo o comunicación.
Aislar de manera controlada: inspeccionar, comparar con el plano y realizar pruebas autorizadas. No desconectar dispositivos al azar.
Corregir la causa: reparar conexión, reemplazar componente compatible o corregir la condición ambiental, según corresponda.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
147
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Leer el evento completo: tipo, dirección, hora, texto y eventos relacionados.
Clasificar el origen probable: panel/alimentación, lazo/cableado, dispositivo de campo o comunicación.
Aislar de manera controlada: inspeccionar, comparar con el plano y realizar pruebas autorizadas. No desconectar dispositivos al azar.
Corregir la causa: reparar conexión, reemplazar componente compatible o corregir la condición ambiental, según corresponda.
Verificar, reponer y registrar: confirmar estado normal, probar la función y cerrar con evidencia.

## Slide 139
MÓDULO 8
8.1 Método de diagnóstico en cinco pasos · continuación
Verificar, reponer y registrar: confirmar estado normal, probar la función y cerrar con evidencia.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
148
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Leer el evento completo: tipo, dirección, hora, texto y eventos relacionados.
Clasificar el origen probable: panel/alimentación, lazo/cableado, dispositivo de campo o comunicación.
Aislar de manera controlada: inspeccionar, comparar con el plano y realizar pruebas autorizadas. No desconectar dispositivos al azar.
Corregir la causa: reparar conexión, reemplazar componente compatible o corregir la condición ambiental, según corresponda.
Verificar, reponer y registrar: confirmar estado normal, probar la función y cerrar con evidencia.

## Slide 140
MÓDULO 8
8.2 Tabla de síntomas y acciones iniciales
Falla de red AC • Corte de suministro, disyuntor abierto, fusible o conexión. • Informar al responsable; verificar suministro por personal autorizado; confirmar que el panel indica respaldo.
Falla de batería / batería baja • Batería deteriorada, desconectada, descargada o cargador con falla. • Inspeccionar y medir según manual; revisar fecha y condición; no reemplazar por una batería no aprobada.
Falla a tierra • Aislamiento dañado, humedad, conductor en contacto con masa. • Delimitar el circuito afectado con procedimiento aprobado; localizar el tramo y medir solo con equipos y circuitos preparados.
Lazo abierto / corte • Conductor roto, borne suelto o conexión interrumpida. • Revisar conexiones y continuidad con el circuito en condición segura; determinar qué parte permanece operativa.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
149
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Síntoma indicado | Causas posibles | Acción inicial segura
Falla de red AC | Corte de suministro, disyuntor abierto, fusible o conexión. | Informar al responsable; verificar suministro por personal autorizado; confirmar que el panel indica respaldo.
Falla de batería / batería baja | Batería deteriorada, desconectada, descargada o cargador con falla. | Inspeccionar y medir según manual; revisar fecha y condición; no reemplazar por una batería no aprobada.
Falla a tierra | Aislamiento dañado, humedad, conductor en contacto con masa. | Delimitar el circuito afectado con procedimiento aprobado; localizar el tramo y medir solo con equipos y circuitos preparados.
Lazo abierto / corte | Conductor roto, borne suelto o conexión interrumpida. | Revisar conexiones y continuidad con el circuito en condición segura; determinar qué parte permanece operativa.
Cortocircuito en lazo | Conductores en contacto o dispositivo/cable dañado. | Usar indicaciones de aisladores y procedimiento del fabricante para localizar el tramo; evitar puentes improvisados.
Dispositivo faltante | Dispositivo retirado, pérdida de comunicación, alimentación o dirección incorrecta. | Verificar dirección, montaje y conexión; comparar con el plano y la lista de puntos.
Detector en problema o alarmas repetitivas | Polvo, insectos, humedad, vapor, mala ubicación o dispositivo deteriorado. | Revisar ambiente e historial; limpiar o reemplazar conforme al fabricante; no deshabilitar sin autorización.
Sirena sin operar | Cableado, fuente, circuito de notificación, módulo o salida deshabilitada. | Verificar evento, circuito y salida de acuerdo con planos y matriz causa-efecto.
Falla de comunicación en red | Cable, módulo de red, conmutador, alimentación o configuración. | Registrar paneles afectados y revisar enlaces por personal autorizado; no modificar parámetros de red sin aprobación.

## Slide 141
MÓDULO 8
8.2 Tabla de síntomas y acciones iniciales · continuación
Cortocircuito en lazo • Conductores en contacto o dispositivo/cable dañado. • Usar indicaciones de aisladores y procedimiento del fabricante para localizar el tramo; evitar puentes improvisados.
Dispositivo faltante • Dispositivo retirado, pérdida de comunicación, alimentación o dirección incorrecta. • Verificar dirección, montaje y conexión; comparar con el plano y la lista de puntos.
Detector en problema o alarmas repetitivas • Polvo, insectos, humedad, vapor, mala ubicación o dispositivo deteriorado. • Revisar ambiente e historial; limpiar o reemplazar conforme al fabricante; no deshabilitar sin autorización.
Sirena sin operar • Cableado, fuente, circuito de notificación, módulo o salida deshabilitada. • Verificar evento, circuito y salida de acuerdo con planos y matriz causa-efecto.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
150
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Síntoma indicado | Causas posibles | Acción inicial segura
Falla de red AC | Corte de suministro, disyuntor abierto, fusible o conexión. | Informar al responsable; verificar suministro por personal autorizado; confirmar que el panel indica respaldo.
Falla de batería / batería baja | Batería deteriorada, desconectada, descargada o cargador con falla. | Inspeccionar y medir según manual; revisar fecha y condición; no reemplazar por una batería no aprobada.
Falla a tierra | Aislamiento dañado, humedad, conductor en contacto con masa. | Delimitar el circuito afectado con procedimiento aprobado; localizar el tramo y medir solo con equipos y circuitos preparados.
Lazo abierto / corte | Conductor roto, borne suelto o conexión interrumpida. | Revisar conexiones y continuidad con el circuito en condición segura; determinar qué parte permanece operativa.
Cortocircuito en lazo | Conductores en contacto o dispositivo/cable dañado. | Usar indicaciones de aisladores y procedimiento del fabricante para localizar el tramo; evitar puentes improvisados.
Dispositivo faltante | Dispositivo retirado, pérdida de comunicación, alimentación o dirección incorrecta. | Verificar dirección, montaje y conexión; comparar con el plano y la lista de puntos.
Detector en problema o alarmas repetitivas | Polvo, insectos, humedad, vapor, mala ubicación o dispositivo deteriorado. | Revisar ambiente e historial; limpiar o reemplazar conforme al fabricante; no deshabilitar sin autorización.
Sirena sin operar | Cableado, fuente, circuito de notificación, módulo o salida deshabilitada. | Verificar evento, circuito y salida de acuerdo con planos y matriz causa-efecto.
Falla de comunicación en red | Cable, módulo de red, conmutador, alimentación o configuración. | Registrar paneles afectados y revisar enlaces por personal autorizado; no modificar parámetros de red sin aprobación.

## Slide 142
MÓDULO 8
8.2 Tabla de síntomas y acciones iniciales · continuación
Falla de comunicación en red • Cable, módulo de red, conmutador, alimentación o configuración. • Registrar paneles afectados y revisar enlaces por personal autorizado; no modificar parámetros de red sin aprobación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
151
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Síntoma indicado | Causas posibles | Acción inicial segura
Falla de red AC | Corte de suministro, disyuntor abierto, fusible o conexión. | Informar al responsable; verificar suministro por personal autorizado; confirmar que el panel indica respaldo.
Falla de batería / batería baja | Batería deteriorada, desconectada, descargada o cargador con falla. | Inspeccionar y medir según manual; revisar fecha y condición; no reemplazar por una batería no aprobada.
Falla a tierra | Aislamiento dañado, humedad, conductor en contacto con masa. | Delimitar el circuito afectado con procedimiento aprobado; localizar el tramo y medir solo con equipos y circuitos preparados.
Lazo abierto / corte | Conductor roto, borne suelto o conexión interrumpida. | Revisar conexiones y continuidad con el circuito en condición segura; determinar qué parte permanece operativa.
Cortocircuito en lazo | Conductores en contacto o dispositivo/cable dañado. | Usar indicaciones de aisladores y procedimiento del fabricante para localizar el tramo; evitar puentes improvisados.
Dispositivo faltante | Dispositivo retirado, pérdida de comunicación, alimentación o dirección incorrecta. | Verificar dirección, montaje y conexión; comparar con el plano y la lista de puntos.
Detector en problema o alarmas repetitivas | Polvo, insectos, humedad, vapor, mala ubicación o dispositivo deteriorado. | Revisar ambiente e historial; limpiar o reemplazar conforme al fabricante; no deshabilitar sin autorización.
Sirena sin operar | Cableado, fuente, circuito de notificación, módulo o salida deshabilitada. | Verificar evento, circuito y salida de acuerdo con planos y matriz causa-efecto.
Falla de comunicación en red | Cable, módulo de red, conmutador, alimentación o configuración. | Registrar paneles afectados y revisar enlaces por personal autorizado; no modificar parámetros de red sin aprobación.

## Slide 143
MÓDULO 8
8.3 Diagnóstico de alimentación
Cuando aparece una falla de alimentación, se debe establecer si el problema corresponde a la red principal, la fuente, el cargador, las baterías o las conexiones.
Registrar el mensaje y la hora en que aparece.
Confirmar con el responsable si existe una interrupción eléctrica conocida.
Inspeccionar indicadores y conexiones sin exponerse a partes energizadas.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
152
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Cuando aparece una falla de alimentación, se debe establecer si el problema corresponde a la red principal, la fuente, el cargador, las baterías o las conexiones. El panel puede continuar operando temporalmente con baterías, pero la autonomía real depende del cálculo y de la condición de los acumuladores.
Registrar el mensaje y la hora en que aparece.
Confirmar con el responsable si existe una interrupción eléctrica conocida.
Inspeccionar indicadores y conexiones sin exponerse a partes energizadas.
Realizar mediciones solo con autorización y siguiendo el manual.
Escalar si hay olor, calentamiento, deformación, fuga o daño físico.

## Slide 144
MÓDULO 8
8.3 Diagnóstico de alimentación · continuación
Realizar mediciones solo con autorización y siguiendo el manual.
Escalar si hay olor, calentamiento, deformación, fuga o daño físico.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
153
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Cuando aparece una falla de alimentación, se debe establecer si el problema corresponde a la red principal, la fuente, el cargador, las baterías o las conexiones. El panel puede continuar operando temporalmente con baterías, pero la autonomía real depende del cálculo y de la condición de los acumuladores.
Registrar el mensaje y la hora en que aparece.
Confirmar con el responsable si existe una interrupción eléctrica conocida.
Inspeccionar indicadores y conexiones sin exponerse a partes energizadas.
Realizar mediciones solo con autorización y siguiendo el manual.
Escalar si hay olor, calentamiento, deformación, fuga o daño físico.

## Slide 145
MÓDULO 8
8.4 Diagnóstico de lazo y dispositivos
Las fallas de lazo pueden afectar uno o varios dispositivos. La dirección y el historial ayudan a determinar si la falla es aislada o si existe una secuencia que apunta a un tramo común.
Comprobar si el problema se presenta en un solo punto o en varios puntos consecutivos.
Revisar la última intervención realizada en el circuito.
Inspeccionar cajas, empalmes y canalizaciones accesibles.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
154
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Las fallas de lazo pueden afectar uno o varios dispositivos. La dirección y el historial ayudan a determinar si la falla es aislada o si existe una secuencia que apunta a un tramo común. La comparación con el plano y la lista de puntos evita confundir direcciones o ubicaciones.
Comprobar si el problema se presenta en un solo punto o en varios puntos consecutivos.
Revisar la última intervención realizada en el circuito.
Inspeccionar cajas, empalmes y canalizaciones accesibles.
Usar aisladores y herramientas de diagnóstico de acuerdo con la arquitectura del fabricante.
Después de la corrección, verificar los puntos afectados y los puntos adyacentes.

## Slide 146
MÓDULO 8
8.4 Diagnóstico de lazo y dispositivos · continuación
Usar aisladores y herramientas de diagnóstico de acuerdo con la arquitectura del fabricante.
Después de la corrección, verificar los puntos afectados y los puntos adyacentes.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
155
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Las fallas de lazo pueden afectar uno o varios dispositivos. La dirección y el historial ayudan a determinar si la falla es aislada o si existe una secuencia que apunta a un tramo común. La comparación con el plano y la lista de puntos evita confundir direcciones o ubicaciones.
Comprobar si el problema se presenta en un solo punto o en varios puntos consecutivos.
Revisar la última intervención realizada en el circuito.
Inspeccionar cajas, empalmes y canalizaciones accesibles.
Usar aisladores y herramientas de diagnóstico de acuerdo con la arquitectura del fabricante.
Después de la corrección, verificar los puntos afectados y los puntos adyacentes.

## Slide 147
MÓDULO 8
8.5 Alarmas no deseadas o repetitivas
Las alarmas repetitivas pueden estar relacionadas con el ambiente, selección de tecnología, ubicación, contaminación o deterioro.
Identificar si las alarmas ocurren en el mismo punto o en varios dispositivos.
Revisar si hay vapor, polvo, aerosoles, corrientes de aire o cambios de temperatura.
Verificar limpieza, instalación y estado del dispositivo.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
156
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Las alarmas repetitivas pueden estar relacionadas con el ambiente, selección de tecnología, ubicación, contaminación o deterioro. El historial es importante para reconocer patrones por horario, actividad, condiciones climáticas o trabajos cercanos.
Identificar si las alarmas ocurren en el mismo punto o en varios dispositivos.
Revisar si hay vapor, polvo, aerosoles, corrientes de aire o cambios de temperatura.
Verificar limpieza, instalación y estado del dispositivo.
Comparar el tipo de detector con el riesgo y las condiciones del ambiente.
Solicitar evaluación de ingeniería si la solución requiere cambiar tecnología, ubicación o programación.

## Slide 148
MÓDULO 8
8.5 Alarmas no deseadas o repetitivas · continuación
Comparar el tipo de detector con el riesgo y las condiciones del ambiente.
Solicitar evaluación de ingeniería si la solución requiere cambiar tecnología, ubicación o programación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
157
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Las alarmas repetitivas pueden estar relacionadas con el ambiente, selección de tecnología, ubicación, contaminación o deterioro. El historial es importante para reconocer patrones por horario, actividad, condiciones climáticas o trabajos cercanos.
Identificar si las alarmas ocurren en el mismo punto o en varios dispositivos.
Revisar si hay vapor, polvo, aerosoles, corrientes de aire o cambios de temperatura.
Verificar limpieza, instalación y estado del dispositivo.
Comparar el tipo de detector con el riesgo y las condiciones del ambiente.
Solicitar evaluación de ingeniería si la solución requiere cambiar tecnología, ubicación o programación.

## Slide 149
MÓDULO 8
8.6 Cierre de una falla
Evento inicial • Mensaje, dirección, ubicación, fecha y hora.
Diagnóstico • Hipótesis revisadas y evidencia encontrada.
Causa raíz • Condición física, eléctrica, ambiental o de comunicación que originó la falla.
Acción correctiva • Reparación, limpieza, reemplazo o derivación a especialista.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
158
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Campo | Qué debe documentarse
Evento inicial | Mensaje, dirección, ubicación, fecha y hora.
Diagnóstico | Hipótesis revisadas y evidencia encontrada.
Causa raíz | Condición física, eléctrica, ambiental o de comunicación que originó la falla.
Acción correctiva | Reparación, limpieza, reemplazo o derivación a especialista.
Prueba posterior | Método, resultado, respuesta del panel y funciones verificadas.
Estado final | Normal / pendiente / fuera de servicio con medidas compensatorias.
Responsables | Técnico ejecutor, supervisor y persona que recibe el sistema.

## Slide 150
MÓDULO 8
8.6 Cierre de una falla · continuación
Prueba posterior • Método, resultado, respuesta del panel y funciones verificadas.
Estado final • Normal / pendiente / fuera de servicio con medidas compensatorias.
Responsables • Técnico ejecutor, supervisor y persona que recibe el sistema.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
159
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Campo | Qué debe documentarse
Evento inicial | Mensaje, dirección, ubicación, fecha y hora.
Diagnóstico | Hipótesis revisadas y evidencia encontrada.
Causa raíz | Condición física, eléctrica, ambiental o de comunicación que originó la falla.
Acción correctiva | Reparación, limpieza, reemplazo o derivación a especialista.
Prueba posterior | Método, resultado, respuesta del panel y funciones verificadas.
Estado final | Normal / pendiente / fuera de servicio con medidas compensatorias.
Responsables | Técnico ejecutor, supervisor y persona que recibe el sistema.

## Slide 151
MÓDULO 8
8.7 Simulación de diagnóstico
El instructor prepara seis fallas controladas en el banco de práctica. Ejemplos: batería desconectada, dispositivo retirado, corte de lazo, falla a tierra simulada mediante un método seguro, detector sucio de prueba o sirena desconectada.
El equipo recibe el síntoma sin conocer la falla inducida.
Lee y registra el evento del panel.
Clasifica el subsistema afectado y propone causas posibles.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
160
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El instructor prepara seis fallas controladas en el banco de práctica. Ejemplos: batería desconectada, dispositivo retirado, corte de lazo, falla a tierra simulada mediante un método seguro, detector sucio de prueba o sirena desconectada. Las fallas deben ser preparadas por el instructor y no inducirse en un sistema real en servicio.
El equipo recibe el síntoma sin conocer la falla inducida.
Lee y registra el evento del panel.
Clasifica el subsistema afectado y propone causas posibles.
Realiza las verificaciones permitidas y determina la causa.
Propone y ejecuta la corrección bajo supervisión.
Verifica el retorno a condición normal y entrega un registro de diagnóstico.

## Slide 152
MÓDULO 8
8.7 Simulación de diagnóstico · continuación
Realiza las verificaciones permitidas y determina la causa.
Propone y ejecuta la corrección bajo supervisión.
Verifica el retorno a condición normal y entrega un registro de diagnóstico.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
161
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El instructor prepara seis fallas controladas en el banco de práctica. Ejemplos: batería desconectada, dispositivo retirado, corte de lazo, falla a tierra simulada mediante un método seguro, detector sucio de prueba o sirena desconectada. Las fallas deben ser preparadas por el instructor y no inducirse en un sistema real en servicio.
El equipo recibe el síntoma sin conocer la falla inducida.
Lee y registra el evento del panel.
Clasifica el subsistema afectado y propone causas posibles.
Realiza las verificaciones permitidas y determina la causa.
Propone y ejecuta la corrección bajo supervisión.
Verifica el retorno a condición normal y entrega un registro de diagnóstico.

## Slide 153
MÓDULO 8
Mini evaluación
¿Cómo se distingue una falla de panel de una falla de lazo? → Por el mensaje, alcance de puntos afectados, indicadores y pruebas autorizadas; se confirma con el manual y mediciones.
¿Qué se mide ante una falla a tierra? → El aislamiento respecto de tierra, con el circuito preparado y siguiendo el procedimiento del fabricante.
¿Por qué un lazo abierto no siempre deja todos los puntos fuera de servicio? → Porque ciertas topologías pueden mantener comunicación por el otro extremo; depende del diseño y de la ubicación del corte.
¿Qué se hace ante alarmas repetitivas? → Analizar historial y ambiente, revisar detector y ubicación, y solicitar evaluación técnica antes de deshabilitar o cambiar configuración.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
162
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Cómo se distingue una falla de panel de una falla de lazo? | Por el mensaje, alcance de puntos afectados, indicadores y pruebas autorizadas; se confirma con el manual y mediciones.
¿Qué se mide ante una falla a tierra? | El aislamiento respecto de tierra, con el circuito preparado y siguiendo el procedimiento del fabricante.
¿Por qué un lazo abierto no siempre deja todos los puntos fuera de servicio? | Porque ciertas topologías pueden mantener comunicación por el otro extremo; depende del diseño y de la ubicación del corte.
¿Qué se hace ante alarmas repetitivas? | Analizar historial y ambiente, revisar detector y ubicación, y solicitar evaluación técnica antes de deshabilitar o cambiar configuración.
¿Qué se registra al cerrar una falla? | Evento, causa, acción, pruebas posteriores, estado final, fecha y responsables.

## Slide 154
MÓDULO 8
Mini evaluación · continuación
¿Qué se registra al cerrar una falla? → Evento, causa, acción, pruebas posteriores, estado final, fecha y responsables.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
163
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Pregunta | Respuesta esperada
¿Cómo se distingue una falla de panel de una falla de lazo? | Por el mensaje, alcance de puntos afectados, indicadores y pruebas autorizadas; se confirma con el manual y mediciones.
¿Qué se mide ante una falla a tierra? | El aislamiento respecto de tierra, con el circuito preparado y siguiendo el procedimiento del fabricante.
¿Por qué un lazo abierto no siempre deja todos los puntos fuera de servicio? | Porque ciertas topologías pueden mantener comunicación por el otro extremo; depende del diseño y de la ubicación del corte.
¿Qué se hace ante alarmas repetitivas? | Analizar historial y ambiente, revisar detector y ubicación, y solicitar evaluación técnica antes de deshabilitar o cambiar configuración.
¿Qué se registra al cerrar una falla? | Evento, causa, acción, pruebas posteriores, estado final, fecha y responsables.

## Slide 155
EVALUACIÓN FINAL
EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO
La evaluación combina conocimientos teóricos, desempeño práctico, participación y bitácora. La ponderación indicada en el programa base es: examen escrito 40 %, práctica calificada 40 % y participación/bitácora 20 %.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
164
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
La evaluación combina conocimientos teóricos, desempeño práctico, participación y bitácora. La ponderación indicada en el programa base es: examen escrito 40 %, práctica calificada 40 % y participación/bitácora 20 %. La nota mínima referencial de aprobación es 70 %.

## Slide 156
EVALUACIÓN FINAL
Examen escrito: preguntas y respuestas esperadas
Nombra los tres estados básicos del panel. → Alarma, supervisión y problema.
¿Qué debe hacerse antes de silenciar o reponer una alarma? → Aplicar el plan de emergencia, comunicar y verificar la causa de forma segura; actuar con autorización.
¿Cuál es la red de dispositivos del Cerberus PRO mencionada en el curso? → C-NET.
¿Cuántas direcciones admite un FC724 según el documento base? → El documento base indica 504, con 4 lazos ampliables a 8; confirmar la versión/configuración.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
165
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
N.º | Pregunta | Respuesta esperada
1 | Nombra los tres estados básicos del panel. | Alarma, supervisión y problema.
2 | ¿Qué debe hacerse antes de silenciar o reponer una alarma? | Aplicar el plan de emergencia, comunicar y verificar la causa de forma segura; actuar con autorización.
3 | ¿Cuál es la red de dispositivos del Cerberus PRO mencionada en el curso? | C-NET.
4 | ¿Cuántas direcciones admite un FC724 según el documento base? | El documento base indica 504, con 4 lazos ampliables a 8; confirmar la versión/configuración.
5 | ¿Qué herramienta se menciona para configurar Cerberus PRO? | Cerberus Engineering Tool.
6 | ¿Para qué sirve el módulo NET-7 del MXL? | Para conectar paneles de la red mediante la arquitectura RS-485 indicada por el fabricante.
7 | ¿Qué es el MXL-IQ? | Una variante de la familia MXL; sus detalles deben confirmarse en el manual del modelo instalado.
8 | ¿Qué se hace antes de una prueba en servicio? | Avisar a monitoreo y responsables, obtener autorización y controlar las salidas peligrosas.
9 | ¿Cuándo se deshabilita un dispositivo? | Solo con autorización, registro, medidas compensatorias y plan de rehabilitación.
10 | ¿Qué se recomienda ante un MXL sin repuestos de fábrica? | Planificar la continuidad, inventariar repuestos y evaluar migración a una plataforma soportada.

## Slide 157
EVALUACIÓN FINAL
Examen escrito: preguntas y respuestas esperadas · continuación
¿Qué herramienta se menciona para configurar Cerberus PRO? → Cerberus Engineering Tool.
¿Para qué sirve el módulo NET-7 del MXL? → Para conectar paneles de la red mediante la arquitectura RS-485 indicada por el fabricante.
¿Qué es el MXL-IQ? → Una variante de la familia MXL; sus detalles deben confirmarse en el manual del modelo instalado.
¿Qué se hace antes de una prueba en servicio? → Avisar a monitoreo y responsables, obtener autorización y controlar las salidas peligrosas.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
166
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
N.º | Pregunta | Respuesta esperada
1 | Nombra los tres estados básicos del panel. | Alarma, supervisión y problema.
2 | ¿Qué debe hacerse antes de silenciar o reponer una alarma? | Aplicar el plan de emergencia, comunicar y verificar la causa de forma segura; actuar con autorización.
3 | ¿Cuál es la red de dispositivos del Cerberus PRO mencionada en el curso? | C-NET.
4 | ¿Cuántas direcciones admite un FC724 según el documento base? | El documento base indica 504, con 4 lazos ampliables a 8; confirmar la versión/configuración.
5 | ¿Qué herramienta se menciona para configurar Cerberus PRO? | Cerberus Engineering Tool.
6 | ¿Para qué sirve el módulo NET-7 del MXL? | Para conectar paneles de la red mediante la arquitectura RS-485 indicada por el fabricante.
7 | ¿Qué es el MXL-IQ? | Una variante de la familia MXL; sus detalles deben confirmarse en el manual del modelo instalado.
8 | ¿Qué se hace antes de una prueba en servicio? | Avisar a monitoreo y responsables, obtener autorización y controlar las salidas peligrosas.
9 | ¿Cuándo se deshabilita un dispositivo? | Solo con autorización, registro, medidas compensatorias y plan de rehabilitación.
10 | ¿Qué se recomienda ante un MXL sin repuestos de fábrica? | Planificar la continuidad, inventariar repuestos y evaluar migración a una plataforma soportada.

## Slide 158
EVALUACIÓN FINAL
Examen escrito: preguntas y respuestas esperadas · continuación
¿Cuándo se deshabilita un dispositivo? → Solo con autorización, registro, medidas compensatorias y plan de rehabilitación.
¿Qué se recomienda ante un MXL sin repuestos de fábrica? → Planificar la continuidad, inventariar repuestos y evaluar migración a una plataforma soportada.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
167
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
N.º | Pregunta | Respuesta esperada
1 | Nombra los tres estados básicos del panel. | Alarma, supervisión y problema.
2 | ¿Qué debe hacerse antes de silenciar o reponer una alarma? | Aplicar el plan de emergencia, comunicar y verificar la causa de forma segura; actuar con autorización.
3 | ¿Cuál es la red de dispositivos del Cerberus PRO mencionada en el curso? | C-NET.
4 | ¿Cuántas direcciones admite un FC724 según el documento base? | El documento base indica 504, con 4 lazos ampliables a 8; confirmar la versión/configuración.
5 | ¿Qué herramienta se menciona para configurar Cerberus PRO? | Cerberus Engineering Tool.
6 | ¿Para qué sirve el módulo NET-7 del MXL? | Para conectar paneles de la red mediante la arquitectura RS-485 indicada por el fabricante.
7 | ¿Qué es el MXL-IQ? | Una variante de la familia MXL; sus detalles deben confirmarse en el manual del modelo instalado.
8 | ¿Qué se hace antes de una prueba en servicio? | Avisar a monitoreo y responsables, obtener autorización y controlar las salidas peligrosas.
9 | ¿Cuándo se deshabilita un dispositivo? | Solo con autorización, registro, medidas compensatorias y plan de rehabilitación.
10 | ¿Qué se recomienda ante un MXL sin repuestos de fábrica? | Planificar la continuidad, inventariar repuestos y evaluar migración a una plataforma soportada.

## Slide 159
EVALUACIÓN FINAL
Rúbrica de práctica calificada
Aviso y preparación previa a la prueba • 15
Atención correcta de una alarma (secuencia completa) • 25
Prueba de tres dispositivos y llenado del informe • 20
Deshabilitar y rehabilitar un punto con registro • 15
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
168
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Criterio | Puntaje
Aviso y preparación previa a la prueba | 15
Atención correcta de una alarma (secuencia completa) | 25
Prueba de tres dispositivos y llenado del informe | 20
Deshabilitar y rehabilitar un punto con registro | 15
Diagnóstico de tres fallas inducidas | 15
Seguridad y orden de trabajo | 10
TOTAL | 100

## Slide 160
EVALUACIÓN FINAL
Rúbrica de práctica calificada · continuación
Diagnóstico de tres fallas inducidas • 15
Seguridad y orden de trabajo • 10
TOTAL • 100
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
169
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Criterio | Puntaje
Aviso y preparación previa a la prueba | 15
Atención correcta de una alarma (secuencia completa) | 25
Prueba de tres dispositivos y llenado del informe | 20
Deshabilitar y rehabilitar un punto con registro | 15
Diagnóstico de tres fallas inducidas | 15
Seguridad y orden de trabajo | 10
TOTAL | 100

## Slide 161
EVALUACIÓN FINAL
Criterios de desempeño
Trabaja dentro del alcance autorizado y respeta las reglas de seguridad.
Identifica correctamente el modelo y consulta la documentación aplicable.
Interpreta el evento antes de ejecutar acciones.
No silencia, repone ni deshabilita de manera arbitraria.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
170
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Trabaja dentro del alcance autorizado y respeta las reglas de seguridad.
Identifica correctamente el modelo y consulta la documentación aplicable.
Interpreta el evento antes de ejecutar acciones.
No silencia, repone ni deshabilita de manera arbitraria.
Utiliza métodos de prueba adecuados para cada dispositivo.
Registra resultados de manera legible y verificable.
Escala las actividades que requieren programación, ingeniería o intervención especializada.

## Slide 162
EVALUACIÓN FINAL
Criterios de desempeño · continuación
Utiliza métodos de prueba adecuados para cada dispositivo.
Registra resultados de manera legible y verificable.
Escala las actividades que requieren programación, ingeniería o intervención especializada.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
171
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Trabaja dentro del alcance autorizado y respeta las reglas de seguridad.
Identifica correctamente el modelo y consulta la documentación aplicable.
Interpreta el evento antes de ejecutar acciones.
No silencia, repone ni deshabilita de manera arbitraria.
Utiliza métodos de prueba adecuados para cada dispositivo.
Registra resultados de manera legible y verificable.
Escala las actividades que requieren programación, ingeniería o intervención especializada.

## Slide 163
HERRAMIENTAS DE CAMPO
ANEXO A. FORMATO DE BITÁCORA DE OPERACIÓN
Completar este formato con los datos del banco didáctico o de la instalación autorizada.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
172
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Fecha / hora | Panel / ubicación | Tipo de evento | Dirección / punto | Descripción del evento | Acción realizada | Responsable | Estado final
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Slide 164
HERRAMIENTAS DE CAMPO
ANEXO B. LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A PRUEBAS
☐ Autorización del responsable obtenida.
☐ Central de monitoreo notificada y confirmación recibida.
☐ Áreas afectadas informadas.
☐ Alcance y listado de puntos de prueba revisados.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
173
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
☐ Autorización del responsable obtenida.
☐ Central de monitoreo notificada y confirmación recibida.
☐ Áreas afectadas informadas.
☐ Alcance y listado de puntos de prueba revisados.
☐ Salidas de extinción y otras interfaces identificadas y controladas.
☐ Personal de apoyo y comunicación disponibles.
☐ Medidas compensatorias definidas para cualquier pérdida de protección.
☐ Instrumentos y equipos de prueba adecuados y en buen estado.
☐ Manual del modelo y planos disponibles.
☐ Procedimiento de restitución y cierre definido.

## Slide 165
HERRAMIENTAS DE CAMPO
ANEXO B. LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A PRUEBAS · continuación
☐ Salidas de extinción y otras interfaces identificadas y controladas.
☐ Personal de apoyo y comunicación disponibles.
☐ Medidas compensatorias definidas para cualquier pérdida de protección.
☐ Instrumentos y equipos de prueba adecuados y en buen estado.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
174
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
☐ Autorización del responsable obtenida.
☐ Central de monitoreo notificada y confirmación recibida.
☐ Áreas afectadas informadas.
☐ Alcance y listado de puntos de prueba revisados.
☐ Salidas de extinción y otras interfaces identificadas y controladas.
☐ Personal de apoyo y comunicación disponibles.
☐ Medidas compensatorias definidas para cualquier pérdida de protección.
☐ Instrumentos y equipos de prueba adecuados y en buen estado.
☐ Manual del modelo y planos disponibles.
☐ Procedimiento de restitución y cierre definido.

## Slide 166
HERRAMIENTAS DE CAMPO
ANEXO B. LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A PRUEBAS · continuación
☐ Manual del modelo y planos disponibles.
☐ Procedimiento de restitución y cierre definido.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
175
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
☐ Autorización del responsable obtenida.
☐ Central de monitoreo notificada y confirmación recibida.
☐ Áreas afectadas informadas.
☐ Alcance y listado de puntos de prueba revisados.
☐ Salidas de extinción y otras interfaces identificadas y controladas.
☐ Personal de apoyo y comunicación disponibles.
☐ Medidas compensatorias definidas para cualquier pérdida de protección.
☐ Instrumentos y equipos de prueba adecuados y en buen estado.
☐ Manual del modelo y planos disponibles.
☐ Procedimiento de restitución y cierre definido.

## Slide 167
HERRAMIENTAS DE CAMPO
ANEXO C. FORMATO DE INFORME DE PRUEBA FUNCIONAL
Proyecto / instalación
Panel / modelo / serie
Ubicación
Fecha y horario
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
176
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Campo | Información
Proyecto / instalación |
Panel / modelo / serie |
Ubicación |
Fecha y horario |
Responsable / técnico |
Autorización / permiso |
Central de monitoreo notificada | Sí / No – hora y contacto:
Puntos incluidos en la prueba |
Salidas o interfaces controladas |
Medidas compensatorias |
Resultado general | Conforme / No conforme / Parcial
Pendientes y acciones correctivas |
Restitución del sistema |
Confirmación de estado normal |
Firma del ejecutor / supervisor / cliente |

## Slide 168
HERRAMIENTAS DE CAMPO
ANEXO C. FORMATO DE INFORME DE PRUEBA FUNCIONAL · continuación
Responsable / técnico
Autorización / permiso
Central de monitoreo notificada • Sí / No – hora y contacto:
Puntos incluidos en la prueba
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
177
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Campo | Información
Proyecto / instalación |
Panel / modelo / serie |
Ubicación |
Fecha y horario |
Responsable / técnico |
Autorización / permiso |
Central de monitoreo notificada | Sí / No – hora y contacto:
Puntos incluidos en la prueba |
Salidas o interfaces controladas |
Medidas compensatorias |
Resultado general | Conforme / No conforme / Parcial
Pendientes y acciones correctivas |
Restitución del sistema |
Confirmación de estado normal |
Firma del ejecutor / supervisor / cliente |

## Slide 169
HERRAMIENTAS DE CAMPO
ANEXO C. FORMATO DE INFORME DE PRUEBA FUNCIONAL · continuación
Salidas o interfaces controladas
Medidas compensatorias
Resultado general • Conforme / No conforme / Parcial
Pendientes y acciones correctivas
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
178
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Campo | Información
Proyecto / instalación |
Panel / modelo / serie |
Ubicación |
Fecha y horario |
Responsable / técnico |
Autorización / permiso |
Central de monitoreo notificada | Sí / No – hora y contacto:
Puntos incluidos en la prueba |
Salidas o interfaces controladas |
Medidas compensatorias |
Resultado general | Conforme / No conforme / Parcial
Pendientes y acciones correctivas |
Restitución del sistema |
Confirmación de estado normal |
Firma del ejecutor / supervisor / cliente |

## Slide 170
HERRAMIENTAS DE CAMPO
ANEXO C. FORMATO DE INFORME DE PRUEBA FUNCIONAL · continuación
Restitución del sistema
Confirmación de estado normal
Firma del ejecutor / supervisor / cliente
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
179
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Campo | Información
Proyecto / instalación |
Panel / modelo / serie |
Ubicación |
Fecha y horario |
Responsable / técnico |
Autorización / permiso |
Central de monitoreo notificada | Sí / No – hora y contacto:
Puntos incluidos en la prueba |
Salidas o interfaces controladas |
Medidas compensatorias |
Resultado general | Conforme / No conforme / Parcial
Pendientes y acciones correctivas |
Restitución del sistema |
Confirmación de estado normal |
Firma del ejecutor / supervisor / cliente |

## Slide 171
HERRAMIENTAS DE CAMPO
ANEXO D. REGISTRO DE PUNTOS DESHABILITADOS
Completar este formato con los datos del banco didáctico o de la instalación autorizada.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
180
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Punto / dirección | Ubicación | Motivo | Autorizado por | Inicio | Medida compensatoria | Rehabilitado por / hora | Prueba de retorno
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Slide 172
HERRAMIENTAS DE CAMPO
ANEXO E. INVENTARIO DE COMPONENTES MXL
Completar este formato con los datos del banco didáctico o de la instalación autorizada.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
181
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
Panel / ubicación | Componente | Número de parte | Revisión | Cantidad | Condición | Repuesto disponible | Observaciones
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Slide 173
HERRAMIENTAS DE CAMPO
ANEXO F. REFERENCIAS Y VALIDACIONES TÉCNICAS
El desarrollo de este manual conserva los temas, modelos y referencias indicados en el documento base del curso.
Siemens: manual de operación y mantenimiento del modelo Cerberus PRO Modular instalado.
Siemens: documentación de Cerberus Engineering Tool y fichas de los dispositivos FD720 citados.
Siemens / Cerberus Pyrotronics: manual MXL/MXLV indicado en el documento base como referencia 315-092036; confirmar revisión y aplicabilidad al MXL-IQ.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
182
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El desarrollo de este manual conserva los temas, modelos y referencias indicados en el documento base del curso. Para impartirlo en una instalación concreta, completar la bibliografía con los manuales oficiales del panel, fichas técnicas de los dispositivos instalados, documentación de ingeniería aprobada, matriz causa-efecto, planos as-built, procedimientos de operación del cliente y normativa aplicable.
Siemens: manual de operación y mantenimiento del modelo Cerberus PRO Modular instalado.
Siemens: documentación de Cerberus Engineering Tool y fichas de los dispositivos FD720 citados.
Siemens / Cerberus Pyrotronics: manual MXL/MXLV indicado en el documento base como referencia 315-092036; confirmar revisión y aplicabilidad al MXL-IQ.
Siemens: documentación específica de los módulos NET-7 / NET-4 y arquitectura de red instalada.
NFPA 72: edición adoptada por el proyecto o autoridad competente.
Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, Norma A.130, y demás disposiciones que correspondan.
NOTA DE CONTROL DOCUMENTAL Los valores de capacidad, compatibilidades, números de parte, secuencias de alimentación, teclas y menús que aparecen en el temario original son referencias de partida. Antes de usar este manual como procedimiento de trabajo, deben verificarse contra el manual oficial del equipo específico y la configuración aprobada de la instalación.

## Slide 174
HERRAMIENTAS DE CAMPO
ANEXO F. REFERENCIAS Y VALIDACIONES TÉCNICAS · continuación
Siemens: documentación específica de los módulos NET-7 / NET-4 y arquitectura de red instalada.
NFPA 72: edición adoptada por el proyecto o autoridad competente.
Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, Norma A.130, y demás disposiciones que correspondan.
NOTA DE CONTROL DOCUMENTAL Los valores de capacidad, compatibilidades, números de parte, secuencias de alimentación, teclas y menús que aparecen en el temario original son referencias de partida.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
183
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.
El desarrollo de este manual conserva los temas, modelos y referencias indicados en el documento base del curso. Para impartirlo en una instalación concreta, completar la bibliografía con los manuales oficiales del panel, fichas técnicas de los dispositivos instalados, documentación de ingeniería aprobada, matriz causa-efecto, planos as-built, procedimientos de operación del cliente y normativa aplicable.
Siemens: manual de operación y mantenimiento del modelo Cerberus PRO Modular instalado.
Siemens: documentación de Cerberus Engineering Tool y fichas de los dispositivos FD720 citados.
Siemens / Cerberus Pyrotronics: manual MXL/MXLV indicado en el documento base como referencia 315-092036; confirmar revisión y aplicabilidad al MXL-IQ.
Siemens: documentación específica de los módulos NET-7 / NET-4 y arquitectura de red instalada.
NFPA 72: edición adoptada por el proyecto o autoridad competente.
Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, Norma A.130, y demás disposiciones que correspondan.
NOTA DE CONTROL DOCUMENTAL Los valores de capacidad, compatibilidades, números de parte, secuencias de alimentación, teclas y menús que aparecen en el temario original son referencias de partida. Antes de usar este manual como procedimiento de trabajo, deben verificarse contra el manual oficial del equipo específico y la configuración aprobada de la instalación.

## Slide 175
CIERRE
Cierre del curso: demostrar, verificar y registrar
Interpretar el evento antes de actuar y aplicar el procedimiento del establecimiento.
Probar únicamente con autorización, herramientas compatibles y control de salidas.
Rehabilitar los puntos, restituir funciones y confirmar el estado final.
Escalar las tareas de programación, ingeniería o intervención especializada.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
184
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.

## Slide 176
CIERRE
Validaciones antes de impartir el curso
Esta presentación adapta el manual suministrado, sin certificar sus datos técnicos.
Distinguir las familias y modelos Cerberus PRO; no extrapolar C-NET ni capacidades entre plataformas.
Confirmar la documentación de MXL-IQ, módulos NET, repuestos y alternativas de migración.
Añadir manuales oficiales, planos, matriz causa-efecto y procedimientos aprobados de la instalación.
CAPACITACIÓN TÉCNICA • Siemens Cerberus PRO / MXL-IQ | Fuente: manual proporcionado
185
Notes: Fuente: Manual_desarrollado_Curso_Siemens_Cerberus_MXL-IQ.docx
Adaptación didáctica del documento proporcionado. No constituye validación técnica independiente.